## 切片配电室
21TR1 | 21TR1 | 21TR1 | 21TR1 | 21TR1 | 21TR2 | 21TR2 | 21TR2 | 21TR2 | 21TR2 | 21TR3 | 21TR3 | 21TR3 | 21TR3 | 21TR3 | 21TR4 | 21TR4 | 21TR4 | 21TR4 | 21TR4 | 21TR5 | 21TR5 | 21TR5 | 21TR5 | 21TR5 | 21TR6 | 21TR6 | 21TR6 | 21TR6 | 21TR6 | 21TR7 | 21TR7 | 21TR7 | 21TR7 | 21TR7
21104-1 | 11LW1 | 500 | 插片清洗机01 | （246KW，414.14A） | 21204-1 | 12LW1 | 500 | 插片清洗机06 | （246KW，414.14A） | 21304-1 | 13LW1 | 500 | 插片清洗机10 | （246KW，414.14A） | 21404-1 | 14LW1 | 630 | 插片清洗机13 | （246KW，414.14A） | 21504-1 | 15LW1 | 630 | 插片清洗机18 | （246KW，414.13A） | 21604-1 | 16LW1 | 500 | 插片清洗机22 | （246KW，414.14A） | 21704-1 | 17LW1 | 400 | 切片机B26 | （220KW.350.88A）
21104-2 | 11LW2 | 500 | 插片清洗机03 | （246KW，414.14A） | 21204-2 | 12LW2 | 400 | 切片机A2 | （220KW.350.88A） | 21304-2 | 13LW2 | 400 | 切片机C7 | （220KW.350.88A） | 21404-2 | 14LW2 | 630 | 插片清洗机15 | （246KW，414.14A） | 21504-2 | 15LW2 | 630 | 插片清洗机20 | （246KW，414.13A） | 21604-2 | 16LW2 | 500 | 备用 | （246KW，414.14A） | 21704-2 | 17LW2 | 400 | 切片机A25 | （220KW.350.88A）
21104-3 | 11LW3 | 400 | 切片机C16 | （220KW.350.88A） | 21204-3 | 12LW3 | 630 | 备用 |  | 21304-3 | 13LW3 | 630 | 备用 |  | 21404-3 | 14LW3 | 400 | 备用 |  | 21504-3 | 15LW3 | 400 | PEF-2-1-02一层净化塔 | (121KW,229A) | 21604-3 | 16LW3 | 400 | PEF-2-1-01一层净化塔 | (121KW,229A) | 21704-3 | 17LW3 | 350 | 22APH3 | 空调箱(146.8KW,278A)
21104-4 | 11LW4 | 630 | 备用 |  | 21204-4 | 12LW4 | 630 | 备用 |  | 21304-4 | 13LW4 | 630 | 备用 |  | 21404-4 | 14LW4 | 630 | 备用 |  | 21504-4 | 15LW4 | 630 | 备用 |  | 21604-4 | 16LW4 | 630 | 备用 |  | 21704-4 | 17LW4 | 400 | 备用
21104-5 | 11LW5 | 500 | 插片清洗机02 | （246KW，414.14A） | 21204-5 | 12LW5 | 500 | 插片清洗机05 | （246KW，414.14A） | 21304-5 | 13LW5 | 500 | 插片清洗机09 | （246KW，414.14A） | 21404-5 | 14LW5 | 630 | 插片清洗机14 | （246KW，414.14A） | 21504-5 | 15LW5 | 630 | 插片清洗机17 | （246KW，414.13A） | 21604-5 | 16LW5 | 400 | 切片机A20 | （220KW.350.88A） | 21704-5 | 17LW5 | 400 | 切片机B25 | （220KW.350.88A）
21104-6 | 11LW6 | 400 | 切片机C15 | （220KW.350.88A） | 21204-6 | 12LW6 | 400 | 切片机A1 | （220KW.350.88A） | 21304-6 | 13LW6 | 400 | 切片机C8 | （220KW.350.88A） | 21404-6 | 14LW6 | 630 | 插片清洗机16 | （246KW，414.14A） | 21504-6 | 15LW6 | 630 | 插片清洗机19 | （246KW，414.13A） | 21604-6 | 16LW6 | 400 | 切片机A19 | （220KW.350.88A） | 21704-6 | 17LW6 | 400 | 切片机A26 | （220KW.350.88A）
21104-7 | 11LW7 | 500 | 21APRZ1 | 备用电源 | 21204-7 | 12LW7 | 400 | REF-2-2-01二层净化塔 | (121KW,229A) | 21304-7 | 13LW7 | 400 | REF-2-2-02二层净化塔 | (121KW,229A) | 21404-7 | 14LW7 | 500 | 备用 |  | 21504-7 | 15LW7 | 630 | 备用 |  | 21604-7 | 16LW7 | 630 | 32AL5 | 未接 | 21704-7 | 17LW7 | 400 | 备用
21104-8 | 11LW8 | 630 | 备用 |  | 21204-8 | 12LW8 | 630 | 备用 |  | 21304-8 | 13LW8 | 630 | 备用 |  | 21404-8 | 14LW8 | 630 | 备用 |  | 21504-8 | 15LW8 | 630 | 备用 |  | 21604-8 | 16LW8 | 630 | 备用 |  | 21704-8 | 17LW8 | 400 | 备用
21105-1 | 11LW9 | 500 | 插片清洗机04 | （246KW，414.14A） | 21205-1 | 12LW9 | 500 | 插片清洗机08 | （246KW，414.14A） | 21305-1 | 13LW9 | 400 | 切片机C9 | （220KW.350.88A） | 21405-1 | 14LW9 | 400 | 切片机A4 | （220KW.350.88A） | 21505-1 | 15LW9 | 630 | 插片清洗机21 | （246KW，414.14A） | 21605-1 | 16LW9 | 500 | 备用 |  | 21705-1 | 17LW9 | 400 | 切片机C26 | （220KW.350.88A）
21105-2 | 11LW10 | 400 | 切片机D15 | （220KW.350.88A） | 21205-2 | 12LW10 | 400 | 切片机B1 | （220KW.350.88A） | 21305-2 | 13LW10 | 400 | 切片机C11 | （220KW.350.88A） | 21405-2 | 14LW10 | 400 | 切片机B3 | （220KW.350.88A） | 21505-2 | 15LW10 | 400 | 切片机B11 | （220KW.350.88A） | 21605-2 | 16LW10 | 500 | 备用 | （246KW，414.14A） | 21705-2 | 17LW10 | 400 | 切片机C25 | （220KW.350.88A）
21105-3 | 11LW11 | 400 | 切片机C17 | （220KW.350.88A） | 21205-3 | 12LW11 | 400 | 切片机B2 | （220KW.350.88A） | 21305-3 | 13LW11 | 500 | 插片清洗机11 | （246KW，414.14A） | 21405-3 | 14LW11 | 400 | 切片机B5 | （220KW.350.88A） | 21505-3 | 15LW11 | 400 | 切片机B12 | （220KW.350.88A） | 21605-3 | 16LW11 | 500 | 备用 | （246KW，414.14A） | 21705-3 | 17LW11 | 400 | 备用
21105-4 | 11LW12 | 630 | 备用 |  | 21205-4 | 12LW12 | 630 | 备用 |  | 21305-4 | 13LW12 | 630 | 备用 |  | 21405-4 | 14LW12 | 400 | 备用 |  | 21505-4 | 15LW12 | 630 | 备用 |  | 21605-4 | 16LW12 | 500 | 备用 |  | 21705-4 | 17LW12 | 630 | 备用
21105-5 | 11LW13 | 400 | 切片机D16 | （220KW.350.88A） | 21205-5 | 12LW13 | 500 | 插片清洗机07 | （246KW，414.14A） | 21305-5 | 13LW13 | 400 | 切片机C10 | （220KW.350.88A） | 21405-5 | 14LW13 | 400 | 切片机A3 | （220KW.350.88A） | 21505-5 | 15LW13 | 400 | 切片机A12 | （220KW.350.88A） | 21605-5 | 16LW13 | 400 | 切片机B19 | （220KW.350.88A） | 21705-5 | 17LW13 | 400 | 切片机D25 | （220KW.350.88A）
21105-6 | 11LW14 | 400 | 切片机C18 | （220KW.350.88A） | 21205-6 | 12LW14 | 400 | 切片机C2 | （220KW.350.88A） | 21305-6 | 13LW14 | 400 | 切片机C12 | （220KW.350.88A） | 21405-6 | 14LW14 | 400 | 切片机B4 | （220KW.350.88A） | 21505-6 | 15LW14 | 400 | 切片机A11 |  | 21605-6 | 16LW14 | 400 | 切片机B20 | （220KW.350.88A） | 21705-6 | 17LW14 | 400 | 切片机D26 | （220KW.350.88A）
21105-7 | 11LW15 | 400 | 切片机D18 | （220KW.350.88A） | 21205-7 | 12LW15 | 400 | 切片机C1 | （220KW.350.88A） | 21305-7 | 13LW15 | 500 | 插片清洗机12 | （246KW，414.14A） | 21405-7 | 14LW15 | 400 | 切片机B6 | （220KW.350.88A） | 21505-7 | 15LW15 | 400 | 切片机A14 |  | 21605-7 | 16LW15 | 400 | 切片机A22 | （220KW.350.88A） | 21705-7 | 17LW15 | 400 | 备用
21105-8 | 11LW16 | 400 | 备用 |  | 21205-8 | 12LW16 | 630 | 备用 |  | 21305-8 | 13LW16 | 630 | 备用 |  | 21405-8 | 14LW16 | 400 | 备用 |  | 21505-8 | 15LW16 | 400 | 备用 |  | 21605-8 | 16LW16 | 400 | 备用 |  | 21705-8 | 17LW16 | 630 | 备用
21106-1 | 11LW17 | 400 | 切片机D17 | （220KW.350.88A） | 21206-1 | 12LW17 | 400 | 切片机D1 | （220KW.350.88A） | 21306-1 | 13LW17 | 400 | 切片机C14 | （220KW.350.88A） | 21406-1 | 14LW17 | 400 | 切片机A6 | （220KW.350.88A） | 21506-1 | 15LW17 | 400 | 切片机B13 | （220KW.350.88A） | 21606-1 | 16LW17 | 400 | 切片机A21 | （220KW.350.88A） | 21706-1 | 17LW17 | 400 | 切片机A28 | （220KW.350.88A）
21106-2 | 11LW18 | 400 | 切片机C19 | （220KW.350.88A） | 21206-2 | 12LW18 | 400 | 切片机D2 | （220KW.350.88A） | 21306-2 | 13LW18 | 400 | 切片机D8 | （220KW.350.88A） | 21406-2 | 14LW18 | 400 | 切片机A5 | （220KW.350.88A） | 21506-2 | 15LW18 | 400 | 切片机B14 | （220KW.350.88A） | 21606-2 | 16LW18 | 400 | 切片机B21 | （220KW.350.88A） | 21706-2 | 17LW18 | 400 | 切片机A27 | （220KW.350.88A）
21106-3 | 11LW19 | 400 | 切片机C22 | （220KW.350.88A） | 21206-3 | 12LW19 | 400 | 切片机D3 | （220KW.350.88A） | 21306-3 | 13LW19 | 400 | 切片机D9 | （220KW.350.88A） | 21406-3 | 14LW19 | 400 | 切片机B7 | （220KW.350.88A） | 21506-3 | 15LW19 | 400 | 切片机A15 | （220KW.350.88A） | 21606-3 | 16LW19 | 400 | 切片机B22 | （220KW.350.88A） | 21706-3 | 17LW19 | 630 | 21APHZ3 | 食堂(280KW,530.3A)
21106-4 | 11LW20 | 400 | 备用 |  | 21206-4 | 12LW20 | 400 | 切片机D4 | （220KW.350.88A） | 21306-4 | 13LW20 | 400 | 备用 |  | 21406-4 | 14LW20 | 400 | 备用 |  | 21506-4 | 15LW20 | 400 | 备用 |  | 21606-4 | 16LW20 | 400 | 备用 |  | 21706-4 | 17LW20 | 630 | 备用
21106-5 | 11LW21 | 400 | 切片机D19 | （220KW.350.88A） | 21206-5 | 12LW21 | 400 | 切片机D5 | （220KW.350.88A） | 21306-5 | 13LW21 | 400 | 切片机C13 | （220KW.350.88A） | 21406-5 | 14LW21 | 400 | 切片机B8 | （220KW.350.88A） | 21506-5 | 15LW21 | 400 | 切片机A13 | （220KW.350.88A） | 21606-5 | 16LW21 | 400 | 切片机A24 | （220KW.350.88A） | 21706-5 | 17LW21 | 400 | 切片机B27 | （110KW,175.44A)
21106-6 | 11LW22 | 400 | 切片机D20 | （220KW.350.88A） | 21206-6 | 12LW22 | 400 | 切片机D6 | （220KW.350.88A） | 21306-6 | 13LW22 | 400 | 切片机D7 | （220KW.350.88A） | 21406-6 | 14LW22 | 400 | 切片机A8 | （220KW.350.88A） | 21506-6 | 15LW22 | 400 | 切片机A16 | （220KW.350.88A） | 21606-6 | 16LW22 | 400 | 切片机A23 | （220KW.350.88A） | 21706-6 | 17LW22 | 400 | 切片机B28 | (280KW,530.3A)
21106-7 | 11LW23 | 400 | 切片机C20 | （220KW.350.88A） | 21206-7 | 12LW23 | 630 | 备用 |  | 21306-7 | 13LW23 | 400 | 备用 |  | 21406-7 | 14LW23 | 350 | 32ALZ1 | 未接线 | 21506-7 | 15LW23 | 400 | 备用 |  | 21606-7 | 16LW23 | 630 | 备用 |  | 21706-7 | 17LW23 | 400 | 备用
21106-8 | 11LW24 | 400 | 备用 |  | 21206-8 | 12LW24 | 400 | 备用 |  | 21306-8 | 13LW24 | 630 | 备用 |  | 21406-8 | 14LW24 | 630 | 备用 |  | 21506-8 | 15LW24 | 630 | 备用 | （220KW.350.88A） | 21606-8 | 16LW24 | 400 | 备用 |  | 21706-8 | 17LW24 | 630 | 备用
21107-1 | 11LW25 | 400 | 切片机C21 | （220KW.350.88A） | 21207-1 | 12LW25 | 400 | 切片机C4 | （220KW.350.88A） | 21307-1 | 13LW25 | 400 | 切片机D11 | （220KW.350.88A） | 21407-1 | 14LW25 | 400 | 切片机A7 | （220KW.350.88A） | 21507-1 | 15LW25 | 400 | 切片机B16 | （220KW.350.88A） | 21607-1 | 16LW25 | 400 | 切片机B23 | （220KW.350.88A） | 21707-1 | 17LW25 | 400 | 32#车棚 | 办公楼西光伏车棚
21107-2 | 11LW26 | 400 | 切片机D21 | （220KW.350.89A） | 21207-2 | 12LW26 | 400 | 切片机C3 | （220KW.350.88A） | 21307-2 | 13LW26 | 400 | 切片机D12 | （220KW.350.88A） | 21407-2 | 14LW26 | 400 | 切片机A10 | （220KW.350.88A） | 21507-2 | 15LW26 | 400 | 切片机A17 | （220KW.350.88A） | 21607-2 | 16LW26 | 400 | 切片机B24 | （220KW.350.88A） | 21707-2 | 17LW26 | 400 | 22APH4 | 空调箱
21107-3 | 11LW27 | 400 | 切片机D22 | （220KW.350.89A） | 21207-3 | 12LW27 | 630 | 备用 |  | 21307-3 | 13LW27 | 400 | 备用 |  | 21407-3 | 14LW27 | 400 | 备用 |  | 21507-3 | 15LW27 | 400 | 备用 | （220KW.350.88A） | 21607-3 | 16LW27 | 630 | 21APH8 | 1层厨房 | 21707-3 | 17LW27 | 630 | 21APHZ2 | 1层厨房
21107-4 | 11LW28 | 400 | 备用 |  | 21207-4 | 12LW28 | 400 | 备用 |  | 21307-4 | 13LW28 | 630 | 备用 |  | 21407-4 | 14LW28 | 630 | 备用 |  | 21507-4 | 15LW28 | 630 | 备用 |  | 21607-4 | 16LW28 | 400 | 备用 |  | 21707-4 | 17LW28 | 630 | 备用
21107-5 | 11LW29 | 500 | 21APC04 | （220KW，378.89A） | 21207-5 | 12LW29 | 400 | 切片机C6 | （110KW,175.44A) | 21307-5 | 13LW29 | 400 | 切片机D10 | （220KW.350.88A） | 21407-5 | 14LW29 | 400 | 切片机A9 | （220KW.350.88A） | 21507-5 | 15LW29 | 400 | 切片机B15 | （220KW.350.88A） | 21607-5 | 16LW29 | 400 | 切片机C24 | （220KW.350.88A） | 21707-5 | 17LW29 | 250 | 31APH2 | 3#库房电源
21107-6 | 11LW30 | 225 | 备用 |  | 21207-6 | 12LW30 | 225 | 备用 |  | 21307-6 | 13LW30 | 400 | 22APH5 | (167.1KW，316.48A） | 21407-6 | 14LW30 | 250 | PEF-2-1-03一层净化塔 | (74KW,140A) | 21507-6 | 15LW30 | 400 | 切片机A18 | （220KW.350.88A） | 21607-6 | 16LW30 | 400 | 切片机C23 | （220KW.350.88A） | 21707-6 | 17LW30 | 630 | 21ALZ1 | 照明总柜
21107-7 | 11LW31 | 400 | 脱胶机01 | （150KW,252.53A） | 21207-7 | 12LW31 | 500 | 21APRZ1 | 主电源(354.6KW,355.8A) | 21307-7 | 13LW31 | 400 | 备用 |  | 21407-7 | 14LW31 | 400 | 脱胶机04 | （150KW,252.53A） | 21507-7 | 15LW31 | 400 | 备用 |  | 21607-7 | 16LW31 | 630 | 备用 |  | 21707-7 | 17LW31 | 250 | 21APHZ4 | (100KW,189.39A)---位置：切片二楼报告厅小屋切片2楼所有照明
21107-8 | 11LW32 | 350 | 备用 |  | 21207-8 | 12LW32 | 630 | 备用 |  | 21307-8 | 13LW32 | 630 | 备用 |  | 21407-8 | 14LW32 | 400 | 备用 |  | 21507-8 | 15LW32 | 630 | 备用 |  | 21607-8 | 16LW32 | 400 | 备用 |  | 21707-8 | 17LW32 | 630 | 备用
21108-1 | 11LW33 | 400 | 备用 |  | 21208-1 | 12LW33 | 200 | 21APC02 | (110KW,166.7A) | 21308-1 | 13LW33 | 140 | 21APC03 | (77KW,103.7A) | 21408-1 | 14LW33 | 225 | 备用 |  | 21508-1 | 15LW33 | 225 | 备用 |  | 21608-1 | 16LW33 | 80 | 31APRZ1 | (48.9KW,93.3A) | 21708-1 | 17LW33 | 400 | 切片机C28 | （220KW.350.88A）
21108-2 | 11LW34 | 180 | 21APC01 | (99KW，150A） | 21208-2 | 12LW34 | 315 | 脱胶机02 | （150KW,252.53A） | 21308-2 | 13LW34 | 225 | 21APH2 | (双电源备用，92.1KW，174.4A） | 21408-2 | 14LW34 | 225 | 21APH2 | (双电源主，92.1KW，174.4A） | 21508-2 | 15LW34 | 630 | 备用 |  | 21608-2 | 16LW34 | 225 | 备用 |  | 21708-2 | 17LW34 | 400 | 切片机D27 | （220KW.350.88A）
21108-3 | 11LW35 | 80 | 21ALBZ1 | 双电源主(37.4KW,56.67A) | 21208-3 | 12LW35 | 82 | 21ALBZ1 | 双电源备(37.4KW,56.67A) | 21308-3 | 13LW35 | 315 | 脱胶机03 | （150KW,252.53A） | 21408-3 | 14LW35 | 400 | PEF-2-2-03二层净化塔 | (129KW,244A) | 21508-3 | 15LW35 | 315 | 脱胶机05 | （150KW,252.53A） | 21608-3 | 16LW35 | 250 | 备用 |  | 21708-3 | 17LW35 | 400 | 备用
21108-4 | 11LW36 | 225 | 21APC05 | (120KW,181.8A) | 21208-4 | 12LW36 | 400 | 备用 |  | 21308-4 | 13LW36 | 315 | 备用 |  | 21408-4 | 14LW36 | 250 | 备用 |  | 21508-4 | 15LW36 | 400 | 备用 |  | 21608-4 | 16LW36 | 400 | 备用 |  | 21708-4 | 17LW36 | 630 | 备用
21108-5 | 11LW37 | 140 | 22APPY1 | 档案室西排烟机房(60.2KW,114.02A) | 21208-5 | 12LW37 | 400 | 切片机C5 | （220KW.350.88A） | 21308-5 | 13LW37 | 400 | 切片机D13 | （220KW.350.88A） | 21408-5 | 14LW37 | 400 | 切片机B9 | （220KW.350.88A） | 21508-5 | 15LW37 | 400 | 切片机B18 | （220KW.350.88A） | 21608-5 | 16LW37 | 400 | 切片机D23 | （220KW.350.88A） | 21708-5 | 17LW37 | 400 | 切片机C27 | （220KW.350.88A）
21108-6 | 11LW38 | 100 | 22APPY2 | 办公室东排烟机房(37.2KW,70.45A) | 21208-6 | 12LW38 | 400 | 备用 |  | 21308-6 | 13LW38 | 400 | 切片机D14 | （220KW.350.88A） | 21408-6 | 14LW38 | 400 | 切片机B10 | （220KW.350.88A） | 21508-6 | 15LW38 | 400 | 切片机B17 | （220KW.350.88A） | 21608-6 | 16LW38 | 400 | 切片机D24 | （220KW.350.88A） | 21708-6 | 17LW38 | 400 | 切片机D28 | （220KW.350.88A）
21108-7 | 11LW39 | 63 | 21ALEZ1 | 4号配双电源主(22.3KW,42.23A) | 21208-7 | 12LW39 | 630 | 备用 |  | 21308-7 | 13LW39 | 400 | 备用 |  | 21408-7 | 14LW39 | 400 | 切片二层厨房 | 小厨房？ | 21508-7 | 15LW39 | 350 | 22APH2 | (155KW,294A) | 21608-7 | 16LW39 | 225 | 21APW1 | (97KW,183.71A) | 21708-7 | 17LW39 | 630 | 21APHZ1 | 内含1层厨房
21108-8 | 11LW40 | 250 | 备用 |  | 21208-8 | 12LW40 | 250 | 21APC06 | (120KW,181.8A) | 21308-8 | 13LW40 | 630 | 备用 |  | 21408-8 | 14LW40 | 630 | 备用 |  | 21508-8 | 15LW40 | 630 | 备用 |  | 21608-8 | 16LW40 | 400 | 备用 |  | 21708-8 | 17LW40 | 630 | 备用