## 数据源
数据源名称 （必填） | 描述 | 数据源类型 （必选） | 协议类型 （必选） | 协议参数 （根据协议类型填写） | IP地址 （必填） | 端口 （必填）
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） |  | 其他 | Modbus TCP | {"swap1":false,"swap2":false,"offset":0,"slaveId":1,"swap4":false} | 10.88.150.102 | 510
扬州基地F3配电系统-服务器（宿舍配电房） | 共1个采集点 | 其他 | Modbus TCP | {"swap1":false,"swap2":false,"offset":0,"slaveId":1,"swap4":false} | 10.88.150.102 | 511
电池车间ALD主机201 |  | 下位机/控制器 | OPC UA Client |  | 10.88.49.127 | 8040
电池车间ALD主机202 |  | 下位机/控制器 | OPC UA Client |  | 10.88.49.128 | 8040
电池车间ALD主机203 |  | 下位机/控制器 | OPC UA Client |  | 10.88.49.129 | 8040
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 约946个采集点，包含了三相电压、三相电流、三相视在功率、正向有功电度、电能参数设置数据 | 网关 | Modbus TCP | {"swap1":true,"swap2":false,"offset":-1,"slaveId":1,"swap4":false} | 172.17.250.31 | 501
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 约627个采集点，包含了三相电压、三相电流、三相视在功率、正向有功电度、电能参数设置数据 | 网关 | Modbus TCP | {"swap1":true,"swap2":false,"offset":-1,"slaveId":1,"swap4":false} | 172.17.250.31 | 502
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 约451个采集点，包含了三相电压、三相电流、三相视在功率、正向有功电度、电能参数设置数据 | 网关 | Modbus TCP | {"swap1":true,"swap2":false,"offset":-1,"slaveId":1,"swap4":false} | 172.17.250.31 | 503
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 约924个采集点，包含了三相电压、三相电流、三相视在功率、正向有功电度、电能参数设置数据 | 网关 | Modbus TCP | {"swap1":true,"swap2":false,"offset":-1,"slaveId":1,"swap4":false} | 172.17.250.31 | 504
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 约990个采集点，包含了三相电压、三相电流、三相视在功率、正向有功电度、电能参数设置数据 | 网关 | Modbus TCP | {"swap1":true,"swap2":false,"offset":-1,"slaveId":1,"swap4":false} | 172.17.250.31 | 505
Note on E1: 协议参数填写说明: Modbus TCP协议，请按如下格式填写，参数值请依据实际填写， {"slaveId":1,"swap1":true,"swap2":false,"swap4":false,"offset":0} Siemens S7 Ethernet协议，请基于实际的控制器类型，选择以下其中一个，按如下格式和默认参数填写， {"plcType":"S7-200","localTSAP":513,"remoteTSAP":513} {"plcType":"S7-300","cpuSlot":2,"cpuRock":0} {"plcType":"S7-400","cpuSlot":2,"cpuRock":0} {"plcType":"S7-1200","cpuSlot":1,"cpuRock":0} {"plcType":"S7-1500","cpuSlot":1,"cpuRock":0} IEC60870-5-104协议，请按如下格式填写，参数值请依据实际填写， {"commanAddress":1} Omron FINS Ethernet协议，请按如下格式填写，PLC型号请依据实际填写， {"plcType": "C200"} Mitsubishi Ethernet协议，请按如下格式填写，PLC型号与参数值请依据实际填写， {"plcType": "A Series", "pcNumber": 1} - 王云峰 - 杨丽敏

## 采集点
采集点信息 | [13 empty] | 设备信息
数据源名称 （必选） | 采集点名称 | 采集点一般属性 （必选） | 采集点业务属性 （必选） | 采集点分类 （必选） | 采集点描述 | 寄存器地址 （必填） | 数据类型 （必选） | 读写权限 （必选） | 量程下限 | 量程上限 | 缩放系数 | 偏移值 | 量程单位 | 设备属性 （必选） | 设备名称 （必填） | 基地 （必选） | 车间 （必选） | 工段 （必选） | 工序/系统 （必选） | 设备类型 （必选） | 设备子类型 （必选） | 采集点源于设备子结构 （必选）
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔防坠气缸伸出报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔防坠气缸伸出报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[9] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源3脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[17] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#手动模式_中腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_中腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔防坠气缸缩回报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔防坠气缸缩回报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[10] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源3吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[18] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#手动模式_上腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_上腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门左上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门左上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源3工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[19] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门右上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门右上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源4选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[20] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门左下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门左下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源4脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门右下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门右下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源4吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门开门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门开门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源4工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门开门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门开门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源34脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源34脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[24] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔体MFC410流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔体MFC410流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门关门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门关门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3总循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3总循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[25] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔体MFC420流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔体MFC420流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门关门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门关门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3TMA源瓶温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[26] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔门伺服故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门伺服故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3TMA源瓶高高液位(75%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶高高液位(75%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[27] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔真空泵报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔真空泵报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3TMA源瓶高液位(50%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶高液位(50%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[28] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔门开关门气缸左前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸左前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3TMA源瓶低液位(15%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶低液位(15%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[29] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔门开关门气缸左后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸左后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3TMA源瓶低低液位(5%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶低低液位(5%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[30] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔门开关门气缸右前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸右前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3内腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3内腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔门开关门气缸右后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸右后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3外腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3外腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体初抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体初抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3TMA用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体初抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体初抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3H2O用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3H2O用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体主抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体主抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3炉门轴位置 | 反馈值 | 测量类 | 位置 | RC3炉门轴位置 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[35] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体主抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体主抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3工艺运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | RC3工艺运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[49] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉TMA源柜门打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA源柜门打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#臭氧浓度 | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | 臭氧浓度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉源瓶柜压力超限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉源瓶柜压力超限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1真空泵状态 | 反馈值 | 其他 | 其他 | RC1真空泵状态 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[42] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体压力测量故障(smc≠setra） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体压力测量故障(smc≠setra） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2真空泵状态 | 反馈值 | 其他 | 其他 | RC2真空泵状态 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[42] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔工艺中内腔压力PT4高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺中内腔压力PT4高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔冷却进水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却进水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3真空泵状态 | 反馈值 | 其他 | 其他 | RC3真空泵状态 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[42] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔冷却出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1机台所有炉管中舟在制数量 | 反馈值 | 统计类 | 产量 | RC1机台所有炉管中舟在制数量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[38] | Float | 只读 |  |  |  |  | pcs | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔冷却进水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却进水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔泵电流 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 下腔泵电流 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | A | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[101] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔冷却出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔泵功率 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 下腔泵功率 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[11] | Float | 只读 |  |  |  |  | V | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#手动模式_顶腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_顶腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[102] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔源瓶柜甲烷监测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔源瓶柜甲烷监测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔泵压力 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 下腔泵压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | mbar | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔PT10测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PT10测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔泵温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | 下腔泵温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔工艺中外腔压力PT10低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺中外腔压力PT10低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体外部温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体外部温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔泵运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | 下腔泵运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | hr | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔工艺中外腔压力PT20低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺中外腔压力PT20低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[62] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔泵速度 | 反馈值 | 速度类 | 转速 | 下腔泵速度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[15] | Float | 只读 |  |  |  |  | m³/hr | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔工艺中外腔压力PT30低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺中外腔压力PT30低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔泵电流 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 中腔泵电流 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[20] | Float | 只读 |  |  |  |  | A | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔工艺中外腔压力PT40低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺中外腔压力PT40低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[108] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔H20源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔泵功率 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 中腔泵功率 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | V | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[109] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔H20管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔泵压力 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 中腔泵压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | mbar | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔泵温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | 中腔泵温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔烟温监测综合报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔烟温监测综合报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔泵运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | 中腔泵运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[24] | Float | 只读 |  |  |  |  | hr | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[112] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体前区调功器报警（上下） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体前区调功器报警（上下） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔泵速度 | 反馈值 | 速度类 | 转速 | 中腔泵速度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[25] | Float | 只读 |  |  |  |  | m³/hr | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[113] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体中区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体中区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔泵电流 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 上腔泵电流 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[30] | Float | 只读 |  |  |  |  | A | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[114] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体后区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体后区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔泵功率 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 上腔泵功率 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | V | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[115] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA液位高报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA液位高报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔泵压力 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 上腔泵压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | mbar | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA液位低报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA液位低报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔泵温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | 上腔泵温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA源瓶柜门安全开关 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶柜门安全开关 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔泵运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | 上腔泵运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | hr | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔泵速度 | 反馈值 | 速度类 | 转速 | 上腔泵速度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[35] | Float | 只读 |  |  |  |  | m³/hr | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1TMA管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1TMA管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[37] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[120] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉MFC110流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉MFC110流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1H2O源温 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1H2O源温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[45] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[121] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉MFC120流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉MFC120流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1H2O管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1H2O管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[39] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[122] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉自动运行中内腔压力PT1超限报警（5） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉自动运行中内腔压力PT1超限报警（5） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2TMA管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2TMA管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[37] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[123] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉自动运行中外腔体压力PT10超限报警（20） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉自动运行中外腔体压力PT10超限报警（20） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2H2O源温 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2H2O源温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[45] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[124] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉自动运行中TMA出口压力PT111超限报警（500） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉自动运行中TMA出口压力PT111超限报警（500） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2H2O管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2H2O管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[39] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[125] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3TMA管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3TMA管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[37] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC1尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[127] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3H2O源温 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3H2O源温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[45] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC2尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[128] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔H20源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3H2O管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3H2O管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[39] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC3尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔H20管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔前区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔前区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC4尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC4尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔尾排针阀流量开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排针阀流量开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔中区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔中区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔H2O源瓶液位高 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H2O源瓶液位高 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔后区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔后区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔H2O源瓶液位低 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H2O源瓶液位低 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔PMA温控器通讯失败报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PMA温控器通讯失败报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[133] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体开门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体开门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门左上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门左上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[134] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体关门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体关门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门右上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门右上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[135] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体温度检查超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体温度检查超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门左下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门左下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[136] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体抽真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体抽真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门右下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门右下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[137] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体破真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体破真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门开门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门开门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[138] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门开门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门开门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#纯水电导率低于设置下限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 纯水电导率低于设置下限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门关门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门关门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#纯水电导率高于设置上限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 纯水电导率高于设置上限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门关门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门关门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC1 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉腔体门开超时报警（60m） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉腔体门开超时报警（60m） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔门伺服故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门伺服故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC2 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉门处安全光电检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门处安全光电检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔真空泵报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔真空泵报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC3 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[153] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉烟温报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉烟温报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔门开关门气缸左前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸左前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC4 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC4 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉火焰报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉火焰报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔门开关门气缸左后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸左后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1称重异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC1称重异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#预热泄压结束PT111大于50mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 预热泄压结束PT111大于50mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔门开关门气缸右前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸右前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2称重异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC2称重异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔尾排厂务端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排厂务端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔门开关门气缸右后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸右后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3称重异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC3称重异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[157] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔尾排Scrubber端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排Scrubber端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[104] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体初抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体初抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔真空泵断通信报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔真空泵断通信报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体初抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体初抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体外腔压力大于20mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体外腔压力大于20mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体主抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体主抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔尾排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体主抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体主抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔称重下限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔称重下限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉TMA源柜门打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA源柜门打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔称重上限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔称重上限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉源瓶柜压力超限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉源瓶柜压力超限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔前区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔前区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体压力测量故障(smc≠setra） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体压力测量故障(smc≠setra） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔中区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔中区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔冷却进水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却进水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔后区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔后区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔冷却出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体前区调功器报警（左右） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体前区调功器报警（左右） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔冷却进水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却进水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔 H20源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 H20源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔冷却出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔 H20液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 H20液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔源瓶柜甲烷监测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔源瓶柜甲烷监测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔 TMA源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 TMA源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔PT30测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PT30测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔 TMA液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 TMA液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体外部温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体外部温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔前区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔前区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[62] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔中区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔中区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔后区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔后区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[141] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔H20源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体TMA压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体TMA压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[144] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔H20管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体H20压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体H20压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[145] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体 厂务尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体 厂务尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[146] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔烟温监测综合报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔烟温监测综合报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体 DAS尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体 DAS尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[147] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体前区调功器报警（上下） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体前区调功器报警（上下） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体 镀舟工艺次数检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体 镀舟工艺次数检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[148] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体中区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体中区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[149] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体后区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体后区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔TMA出口压力异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA出口压力异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[150] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA液位高报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA液位高报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔PMA心跳丢失报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PMA心跳丢失报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA液位低报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA液位低报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA源瓶柜门安全开关 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶柜门安全开关 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔工艺循环次数为0报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺循环次数为0报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔实际工艺时间低于设置时间报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔实际工艺时间低于设置时间报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉MFC310流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉MFC310流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2工艺名称 | 反馈值 | 其他 | 编号 | RC2工艺名称 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_RECIPE | String | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉MFC320流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉MFC320流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2设备状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉自动运行中内腔压力PT3超限报警（5） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉自动运行中内腔压力PT3超限报警（5） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2前区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2前区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉自动运行中外腔体压力PT30超限报警（20） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉自动运行中外腔体压力PT30超限报警（20） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2中区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2中区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[2] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉自动运行中TMA出口压力PT311超限报警（500） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉自动运行中TMA出口压力PT311超限报警（500） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2后区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2后区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[3] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2前区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2前区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[4] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔TMA管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2中区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2中区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[5] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔H20源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2后区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2后区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[6] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔H20管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源1选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[7] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔尾排针阀流量开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排针阀流量开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源1脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[8] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔H2O源瓶液位高 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H2O源瓶液位高 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源1吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[9] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔H2O源瓶液位低 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H2O源瓶液位低 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源1工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体开门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体开门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源2选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[11] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体关门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体关门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源2脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体温度检查超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体温度检查超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源2吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体抽真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体抽真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源2工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体破真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体破真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源12脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源12脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[15] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源3选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[16] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源3脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[17] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源3吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[18] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉腔体门开超时报警（60m） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉腔体门开超时报警（60m） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源3工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[19] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉门处安全光电检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门处安全光电检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源4选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[20] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉烟温报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉烟温报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源4脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉火焰报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉火焰报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源4吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#预热泄压结束PT311大于50mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 预热泄压结束PT311大于50mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源4工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔尾排厂务端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排厂务端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2源34脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源34脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[24] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔尾排Scrubber端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排Scrubber端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[104] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2总循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2总循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[25] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔真空泵断通信报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔真空泵断通信报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2TMA源瓶温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[26] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体外腔压力大于20mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体外腔压力大于20mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2TMA源瓶高高液位(75%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶高高液位(75%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[27] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔尾排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2TMA源瓶高液位(50%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶高液位(50%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[28] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔称重下限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔称重下限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2TMA源瓶低液位(15%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶低液位(15%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[29] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔称重上限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔称重上限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2TMA源瓶低低液位(5%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶低低液位(5%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[30] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔前区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔前区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2内腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2内腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔中区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔中区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2外腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2外腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔后区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔后区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2TMA用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体前区调功器报警（左右） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体前区调功器报警（左右） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2H2O用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2H2O用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔 H20源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 H20源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2炉门轴位置 | 反馈值 | 测量类 | 位置 | RC2炉门轴位置 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[35] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔 H20液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 H20液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC2工艺运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | RC2工艺运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[49] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔 TMA源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 TMA源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔前区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔前区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔 TMA液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 TMA液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔中区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔中区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔前区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔前区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔后区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔后区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔中区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔中区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔PMA温控器通讯失败报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PMA温控器通讯失败报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔后区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔后区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[141] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门左上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门左上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体TMA压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体TMA压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[144] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门右上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门右上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体H20压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体H20压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[145] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门左下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门左下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体 厂务尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体 厂务尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[146] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门右下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门右下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体 DAS尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体 DAS尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[147] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门开门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门开门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体 镀舟工艺次数检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体 镀舟工艺次数检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[148] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门开门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门开门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[149] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门关门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门关门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔TMA出口压力异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA出口压力异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[150] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门关门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门关门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔PMA心跳丢失报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PMA心跳丢失报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔门伺服故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门伺服故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔真空泵报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔真空泵报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔工艺循环次数为0报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺循环次数为0报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔门开关门气缸左前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸左前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔门开关门气缸左后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸左后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#上腔实际工艺时间低于设置时间报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔实际工艺时间低于设置时间报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔门开关门气缸右前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸右前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔门开关门气缸右后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸右后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体初抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体初抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体初抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体初抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#系统EC报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 系统EC报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体主抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体主抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#运动MC报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 运动MC报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[5] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体主抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体主抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#系统PLC报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 系统PLC报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[6] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉TMA源柜门打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA源柜门打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#安全继电器急停 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 安全继电器急停 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[7] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉源瓶柜压力超限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉源瓶柜压力超限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#主机柜门急停信号 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机柜门急停信号 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[8] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体压力测量故障(smc≠setra） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体压力测量故障(smc≠setra） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#主机压缩空气压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机压缩空气压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[9] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔冷却进水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却进水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#相序继电器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 相序继电器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[10] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔冷却出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#主机动力电源反馈报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机动力电源反馈报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[11] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔冷却进水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却进水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#SCRUBBER报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | SCRUBBER报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[12] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔冷却出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#烟雾报警器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 烟雾报警器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[13] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔源瓶柜甲烷监测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔源瓶柜甲烷监测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#柜内急停报警信号(主机） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 柜内急停报警信号(主机） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[14] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔PT20测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PT20测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#火焰报警器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 火焰报警器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[15] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体外部温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体外部温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#UPS故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | UPS故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[16] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[62] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#主机台热排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机台热排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[17] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#腔体冷却水漏液检测 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 腔体冷却水漏液检测 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[18] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔H20源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#水源瓶柜漏液检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 水源瓶柜漏液检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[19] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔H20管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#颗粒捕捉器侧EMO急停信号 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 颗粒捕捉器侧EMO急停信号 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[20] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#尾排甲烷报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 尾排甲烷报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[21] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔烟温监测综合报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔烟温监测综合报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#A侧臭氧机自身故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | A侧臭氧机自身故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[22] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体前区调功器报警（上下） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体前区调功器报警（上下） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#A侧臭氧浓度报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | A侧臭氧浓度报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[23] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体中区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体中区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#A侧臭氧流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | A侧臭氧流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[24] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体后区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体后区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#冷水机报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 冷水机报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[25] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA液位高报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA液位高报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#O3检测仪报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | O3检测仪报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[26] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA液位低报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA液位低报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#顶腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[27] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA源瓶柜门安全开关 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶柜门安全开关 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#冷却水管道接水盘漏液报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 冷却水管道接水盘漏液报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[28] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#自动化心跳丢失 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 自动化心跳丢失 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[0] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#主机维修模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机维修模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉MFC210流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉MFC210流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#UPS电量低警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | UPS电量低警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉MFC220流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉MFC220流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉自动运行中内腔压力PT2超限报警（5） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉自动运行中内腔压力PT2超限报警（5） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉自动运行中外腔体压力PT20超限报警（20） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉自动运行中外腔体压力PT20超限报警（20） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[5] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉自动运行中TMA出口压力PT211超限报警（500） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉自动运行中TMA出口压力PT211超限报警（500） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[6] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[7] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔TMA管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[8] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔H20源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体MFC110流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体MFC110流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[9] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔H20管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔体MFC120流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体MFC120流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[10] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔尾排针阀流量开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排针阀流量开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体MFC210流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体MFC210流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[11] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔H2O源瓶液位高 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H2O源瓶液位高 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体MFC220流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体MFC220流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[12] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔H2O源瓶液位低 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H2O源瓶液位低 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体MFC310流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体MFC310流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[13] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体开门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体开门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔体MFC320流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体MFC320流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[14] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体关门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体关门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[15] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体温度检查超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体温度检查超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[16] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体抽真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体抽真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[17] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体破真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体破真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[18] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔体温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[19] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[20] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[21] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉腔体门开超时报警（60m） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉腔体门开超时报警（60m） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[22] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉门处安全光电检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门处安全光电检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[23] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉烟温报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉烟温报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#MC运动故障警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | MC运动故障警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[24] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉火焰报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉火焰报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#PLC系统警告事项发生 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | PLC系统警告事项发生 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[25] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#预热泄压结束PT211大于50mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 预热泄压结束PT211大于50mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[26] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔尾排厂务端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排厂务端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[27] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔尾排Scrubber端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排Scrubber端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[104] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[28] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔真空泵断通信报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔真空泵断通信报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[29] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#运行状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[2] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体外腔压力大于20mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体外腔压力大于20mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[30] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#在线状态 | 在线 | 信号类 | 状态信号 | 心跳信号 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[46] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔尾排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[31] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 总耗电量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | kWh | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔称重下限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔称重下限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[32] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1工艺名称 | 反馈值 | 其他 | 编号 | RC1工艺名称 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_RECIPE | String | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔称重上限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔称重上限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[33] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1设备状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔前区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔前区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1前区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1前区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔中区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔中区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1中区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1中区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[2] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔后区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔后区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1后区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1后区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[3] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体前区调功器报警（左右） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体前区调功器报警（左右） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1前区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1前区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[4] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔 H20源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 H20源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1中区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1中区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[5] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔 H20液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 H20液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1后区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1后区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[6] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔 TMA源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 TMA源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源1选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[7] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔 TMA液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 TMA液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源1脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[8] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔前区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔前区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源1吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[9] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔中区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔中区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源1工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔后区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔后区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[141] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源2选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[11] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体TMA压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体TMA压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[144] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源2脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体H20压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体H20压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[145] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源2吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体 厂务尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体 厂务尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[146] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源2工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体 DAS尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体 DAS尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[147] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源12脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源12脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[15] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体 镀舟工艺次数检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体 镀舟工艺次数检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[148] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源3选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[16] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[149] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源3脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[17] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔TMA出口压力异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA出口压力异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[150] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源3吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[18] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔PMA心跳丢失报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PMA心跳丢失报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源3工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[19] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源4选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[20] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔工艺循环次数为0报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺循环次数为0报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源4脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源4吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD自动化201#中腔实际工艺时间低于设置时间报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔实际工艺时间低于设置时间报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源4工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3工艺名称 | 反馈值 | 其他 | 编号 | RC3工艺名称 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_RECIPE | String | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1源34脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源34脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[24] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3设备状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1总循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1总循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[25] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3前区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3前区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔工艺中内腔压力PT1高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺中内腔压力PT1高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1TMA源瓶温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[26] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3中区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3中区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[2] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔工艺中内腔压力PT2高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺中内腔压力PT2高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1TMA源瓶高高液位(75%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶高高液位(75%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[27] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3后区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3后区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[3] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔工艺中内腔压力PT3高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺中内腔压力PT3高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1TMA源瓶高液位(50%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶高液位(50%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[28] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3前区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3前区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[4] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1TMA源瓶低液位(15%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶低液位(15%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[29] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3中区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3中区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[5] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1TMA源瓶低低液位(5%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶低低液位(5%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[30] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3后区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3后区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[6] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1内腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1内腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源1选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[7] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1外腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1外腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源1脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[8] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1TMA用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源1吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[9] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1H2O用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1H2O用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源1工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#臭氧浓度波动警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 臭氧浓度波动警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1炉门轴位置 | 反馈值 | 测量类 | 位置 | RC1炉门轴位置 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[35] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源2选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[11] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC1工艺运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | RC1工艺运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[49] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源2脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#中腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔前区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔前区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源2吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#上腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔中区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔中区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源2工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#Scrubber未运行警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | Scrubber未运行警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔后区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔后区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源12脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源12脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[15] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#TMA未Ready警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | TMA未Ready警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#下腔PMA温控器通讯失败报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PMA温控器通讯失败报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#RC3源3选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[16] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机201 | 电池车间ALD主机201#手动模式_下腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_下腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机201（JAYZ23B7052） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 CosPA 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7LT1 A相功率因数 【母联（联络柜）】 | 405028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 B相电压 【备用】 | 408164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Qabc 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 总无功功率 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Pa 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 A相有功功率 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Ia 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH4 A相电流 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Ib 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH1 B相电流 【联络柜】 | 409994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 CosPB 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7LT1 B相功率因数 【母联（联络柜）】 | 405030 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 BC线电压 【备用】 | 408170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Sabc 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 总视在功率 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Pabc 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 总有功功率 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Ib 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH4 B相电流 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Ic 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH1 C相电流 【联络柜】 | 409996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 CosPC 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7LT1 C相功率因数 【母联（联络柜）】 | 405032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 C相电压 【备用】 | 408166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Ua 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 A相电压 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404704 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Pb 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 B相有功功率 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Ic 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH4 C相电流 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411568 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Pabc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-5AH1 总有功功率 【联络柜】 | 409998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 CosPS 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7LT1 总功率因数 【母联（联络柜）】 | 405034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 CA线电压 【备用】 | 408172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Uab 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 AB线电压 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404710 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Pc 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 C相有功功率 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Pabc 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-4AH4 总有功功率 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Qabc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-5AH1 总无功功率 【联络柜】 | 410000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 FR 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7LT1 频率 【母联（联络柜）】 | 405036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 A相功率因数 【备用】 | 406456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Ub 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 B相电压 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404706 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Qabc 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 总无功功率 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Qabc 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-4AH4 总无功功率 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Sabc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-5AH1 总视在功率 【联络柜】 | 410004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Ia 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7LT1 A相电流 【母联（联络柜）】 | 405010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 B相功率因数 【备用】 | 406458 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Ubc 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 BC线电压 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Sabc 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 总视在功率 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Sabc 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-4AH4 总视在功率 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411576 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Ua 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH1 A相电压 【联络柜】 | 409980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Ib 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7LT1 B相电流 【母联（联络柜）】 | 405012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 C相功率因数 【备用】 | 406460 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Uc 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 C相电压 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404708 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Ua 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 A相电压 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Ua 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH4 A相电压 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411552 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Uab 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH1 AB线电压 【联络柜】 | 409986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Ic 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7LT1 C相电流 【母联（联络柜）】 | 405014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 总功率因数 【备用】 | 406462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Uca 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 CA线电压 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Uab 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 AB线电压 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401644 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Uab 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH4 AB线电压 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Uac 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH1 AC线电压 【联络柜】 | 409990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Pa 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7LT1 A相有功功率 【母联（联络柜）】 | 405016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 频率 【备用】 | 406464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 CosPA 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 A相功率因数 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Ub 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 B相电压 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Uac 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH4 AC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Ub 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH1 B相电压 【联络柜】 | 409982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Pabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7LT1 总有功功率 【母联（联络柜）】 | 405022 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 A相电流 【备用】 | 406438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 CosPB 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 B相功率因数 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Ubc 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 BC线电压 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401646 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Ub 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH4 B相电压 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Ubc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH1 BC线电压 【联络柜】 | 409988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Pb 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7LT1 B相有功功率 【母联（联络柜）】 | 405018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 B相电流 【备用】 | 406440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 CosPC 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 C相功率因数 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Uc 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 C相电压 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Ubc 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH4 BC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411560 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Uc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH1 C相电压 【联络柜】 | 409984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Pc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7LT1 C相有功功率 【母联（联络柜）】 | 405020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 C相电流 【备用】 | 406442 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 CosPS 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 总功率因数 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404782 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Uca 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 CA线电压 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 Uc 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH4 C相电压 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 CosPS 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-5AH9 总功率因数 【高压出线柜 备用】 | 410226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Qabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7LT1 总无功功率 【母联（联络柜）】 | 405024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 A相有功功率 【备用】 | 406444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 FR 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 频率 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 CosPA 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 A相功率因数 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 CosPS 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-4AH5 总功率因数 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 EPC 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH9 反向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 415756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Sabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7LT1 总视在功率 【母联（联络柜）】 | 405026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 总有功功率 【备用】 | 406450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Ia 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 A相电流 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 CosPB 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 B相功率因数 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 EPC 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH5 反向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 416060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 EPE 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH9 反向有功电度 【高压出线柜 备用】 | 415752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Ua 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7LT1 A相电压 【母联（联络柜）】 | 404998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 B相有功功率 【备用】 | 406446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Ib 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 B相电流 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 CosPC 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 C相功率因数 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 EPE 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH5 反向有功电度 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 416056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 EPL 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH9 正向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 415754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Uab 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7LT1 AB线电压 【母联（联络柜）】 | 405004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 C相有功功率 【备用】 | 406448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Ic 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 C相电流 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404762 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 CosPS 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 总功率因数 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 EPL 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH5 正向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 416058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 FR 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-5AH9 频率 【高压出线柜 备用】 | 410230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Ub 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7LT1 B相电压 【母联（联络柜）】 | 405000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 总无功功率 【备用】 | 406452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Pa 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 A相有功功率 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 FR 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 频率 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 FR 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-4AH5 频率 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411610 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Ia 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH9 A相电流 【高压出线柜 备用】 | 410216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Ubc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7LT1 BC线电压 【母联（联络柜）】 | 405006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 总视在功率 【备用】 | 406454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Pabc 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 总有功功率 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Ia 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 A相电流 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Ia 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH5 A相电流 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Ib 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH9 B相电流 【高压出线柜 备用】 | 410218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Uc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7LT1 C相电压 【母联（联络柜）】 | 405002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 A相电压 【备用】 | 406426 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Pb 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 B相有功功率 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Ib 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 B相电流 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400392 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Ib 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH5 B相电流 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Ic 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH9 C相电流 【高压出线柜 备用】 | 410220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7LT1 Uca 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7LT1 CA线电压 【母联（联络柜）】 | 405008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 AB线电压 【备用】 | 406432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Pc 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 C相有功功率 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Ic 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 C相电流 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Ic 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH5 C相电流 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Pabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-5AH9 总有功功率 【高压出线柜 备用】 | 410222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 A相功率因数 【备用】 | 404566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 B相电压 【备用】 | 406428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Qabc 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 总无功功率 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Pa 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 A相有功功率 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Pabc 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-4AH5 总有功功率 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Qabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-5AH9 总无功功率 【高压出线柜 备用】 | 410224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 B相功率因数 【备用】 | 404568 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 BC线电压 【备用】 | 406434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Sabc 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 总视在功率 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Pabc 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 总有功功率 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Qabc 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-4AH5 总无功功率 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Sabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-5AH9 总视在功率 【高压出线柜 备用】 | 410228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 C相功率因数 【备用】 | 404570 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 C相电压 【备用】 | 406430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Ua 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 A相电压 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Pb 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 B相有功功率 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Sabc 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-4AH5 总视在功率 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Ua 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH9 A相电压 【高压出线柜 备用】 | 410204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 总功率因数 【备用】 | 404572 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-1 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-1 CA线电压 【备用】 | 406436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Uab 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 AB线电压 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Pc 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 C相有功功率 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Ua 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH5 A相电压 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411584 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Uab 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH9 AB线电压 【高压出线柜 备用】 | 410210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 频率 【备用】 | 404574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 A相功率因数 【备用】 | 407044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Ub 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 B相电压 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Qabc 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 总无功功率 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Uab 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH5 AB线电压 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Uac 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH9 AC线电压 【高压出线柜 备用】 | 410214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 A相电流 【备用】 | 404548 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 B相功率因数 【备用】 | 407046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Ubc 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 BC线电压 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Sabc 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 总视在功率 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Uac 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH5 AC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411594 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Ub 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH9 B相电压 【高压出线柜 备用】 | 410206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 B相电流 【备用】 | 404550 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 C相功率因数 【备用】 | 407048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Uc 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 C相电压 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Ua 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 A相电压 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Ub 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH5 B相电压 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411586 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Ubc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH9 BC线电压 【高压出线柜 备用】 | 410212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 C相电流 【备用】 | 404552 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 总功率因数 【备用】 | 407050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-4 Uca 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-4 CA线电压 【LCH-CDP03(2-L-N49) 未用】 | 404756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Uab 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 AB线电压 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Ubc 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH5 BC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411592 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH9 Uc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH9 C相电压 【高压出线柜 备用】 | 410208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 A相有功功率 【备用】 | 404554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 频率 【备用】 | 407052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 CosPA 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 A相功率因数 【晶鸿罐区DP3】 | 404902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Ub 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 B相电压 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH5 Uc 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH5 C相电压 【高压出线柜 低温变频冰机1 LCH-CH01】 | 411588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 CosPS 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-6AH5 总功率因数 【高压出线柜 备用】 | 410322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 总有功功率 【备用】 | 404560 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 A相电流 【备用】 | 407026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 CosPB 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 B相功率因数 【晶鸿罐区DP3】 | 404904 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Ubc 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 BC线电压 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 CosPS 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-4AH6 总功率因数 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 EPC 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH5 反向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 415780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 B相有功功率 【备用】 | 404556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 B相电流 【备用】 | 407028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 CosPC 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 C相功率因数 【晶鸿罐区DP3】 | 404906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Uc 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 C相电压 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 EPC 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH6 反向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 416068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 EPE 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH5 反向有功电度 【高压出线柜 备用】 | 415776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 C相有功功率 【备用】 | 404558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 C相电流 【备用】 | 407030 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 CosPS 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 总功率因数 【晶鸿罐区DP3】 | 404908 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-2 Uca 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-2 CA线电压 【WW-HWP01(2-L-N33) 蒸汽板换】 | 400388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 EPE 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH6 反向有功电度 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 416064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 EPL 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH5 正向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 415778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 总无功功率 【备用】 | 404562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 A相有功功率 【备用】 | 407032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 FR 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 频率 【晶鸿罐区DP3】 | 404910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 CosPA 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 A相功率因数 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402298 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 EPL 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH6 正向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 416066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 FR 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-6AH5 频率 【高压出线柜 备用】 | 410326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 总视在功率 【备用】 | 404564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 总有功功率 【备用】 | 407038 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Ia 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 A相电流 【晶鸿罐区DP3】 | 404884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 CosPB 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 B相功率因数 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402300 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 FR 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-4AH6 频率 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Ia 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH5 A相电流 【高压出线柜 备用】 | 410312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 A相电压 【备用】 | 404536 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 B相有功功率 【备用】 | 407034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Ib 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 B相电流 【晶鸿罐区DP3】 | 404886 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 CosPC 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 C相功率因数 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Ia 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH6 A相电流 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411628 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Ib 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH5 B相电流 【高压出线柜 备用】 | 410314 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 AB线电压 【备用】 | 404542 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 C相有功功率 【备用】 | 407036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Ic 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 C相电流 【晶鸿罐区DP3】 | 404888 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 CosPS 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 总功率因数 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Ib 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH6 B相电流 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Ic 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH5 C相电流 【高压出线柜 备用】 | 410316 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 B相电压 【备用】 | 404538 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 总无功功率 【备用】 | 407040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Pa 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 A相有功功率 【晶鸿罐区DP3】 | 404890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 FR 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 频率 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Ic 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH6 C相电流 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Pabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-6AH5 总有功功率 【高压出线柜 备用】 | 410318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 BC线电压 【备用】 | 404544 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 总视在功率 【备用】 | 407042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Pabc 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 总有功功率 【晶鸿罐区DP3】 | 404896 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Ia 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 A相电流 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Pabc 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-4AH6 总有功功率 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Qabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-6AH5 总无功功率 【高压出线柜 备用】 | 410320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 C相电压 【备用】 | 404540 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 A相电压 【备用】 | 407014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Pb 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 B相有功功率 【晶鸿罐区DP3】 | 404892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Ib 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 B相电流 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402282 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Qabc 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-4AH6 总无功功率 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Sabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-6AH5 总视在功率 【高压出线柜 备用】 | 410324 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-2 CA线电压 【备用】 | 404546 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 AB线电压 【备用】 | 407020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Pc 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 C相有功功率 【晶鸿罐区DP3】 | 404894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Ic 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 C相电流 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402284 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Sabc 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-4AH6 总视在功率 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Ua 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH5 A相电压 【高压出线柜 备用】 | 410300 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 A相功率因数 【备用】 | 404860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 B相电压 【备用】 | 407016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Qabc 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 总无功功率 【晶鸿罐区DP3】 | 404898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Pa 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 A相有功功率 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Ua 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH6 A相电压 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Uab 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH5 AB线电压 【高压出线柜 备用】 | 410306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 B相功率因数 【备用】 | 404862 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 BC线电压 【备用】 | 407022 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Sabc 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 总视在功率 【晶鸿罐区DP3】 | 404900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Pabc 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 总有功功率 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402292 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Uab 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH6 AB线电压 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Uac 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH5 AC线电压 【高压出线柜 备用】 | 410310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 C相功率因数 【备用】 | 404864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 C相电压 【备用】 | 407018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Ua 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 A相电压 【晶鸿罐区DP3】 | 404872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Pb 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 B相有功功率 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Uac 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH6 AC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411626 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Ub 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH5 B相电压 【高压出线柜 备用】 | 410302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 总功率因数 【备用】 | 404866 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-8 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-8 CA线电压 【备用】 | 407024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Uab 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 AB线电压 【晶鸿罐区DP3】 | 404878 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Pc 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 C相有功功率 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402290 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Ub 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH6 B相电压 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411618 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Ubc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH5 BC线电压 【高压出线柜 备用】 | 410308 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 频率 【备用】 | 404868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 A相功率因数 【备用】 | 407086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Ub 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 B相电压 【晶鸿罐区DP3】 | 404874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Qabc 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 总无功功率 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402294 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Ubc 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH6 BC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH5 Uc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH5 C相电压 【高压出线柜 备用】 | 410304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 A相电流 【备用】 | 404842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 B相功率因数 【备用】 | 407088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Ubc 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 BC线电压 【晶鸿罐区DP3】 | 404880 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Sabc 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 总视在功率 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402296 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH6 Uc 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH6 C相电压 【高压出线柜 低温变频冰机4 LCH-CH04】 | 411620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 CosPS 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-6AH9 总功率因数 【高压出线柜 备用】 | 410450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 B相电流 【备用】 | 404844 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 C相功率因数 【备用】 | 407090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Uc 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 C相电压 【晶鸿罐区DP3】 | 404876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Ua 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 A相电压 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 CosPS 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-4AH7 总功率因数 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411670 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 EPC 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH9 反向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 415812 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 C相电流 【备用】 | 404846 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 总功率因数 【备用】 | 407092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-3 Uca 【晶鸿罐区DP3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-3 CA线电压 【晶鸿罐区DP3】 | 404882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Uab 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 AB线电压 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 EPC 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH7 反向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 416076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 EPE 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH9 反向有功电度 【高压出线柜 备用】 | 415808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 A相有功功率 【备用】 | 404848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 频率 【备用】 | 407094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 CosPA 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 A相功率因数 【晶鸿罐区DP1】 | 405868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Ub 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 B相电压 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 EPE 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH7 反向有功电度 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 416072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 EPL 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH9 正向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 415810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 总有功功率 【备用】 | 404854 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 A相电流 【备用】 | 407068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 CosPB 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 B相功率因数 【晶鸿罐区DP1】 | 405870 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Ubc 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 BC线电压 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 EPL 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH7 正向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 416074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 FR 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-6AH9 频率 【高压出线柜 备用】 | 410454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 B相有功功率 【备用】 | 404850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 B相电流 【备用】 | 407070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 CosPC 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 C相功率因数 【晶鸿罐区DP1】 | 405872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Uc 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 C相电压 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 FR 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-4AH7 频率 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Ia 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH9 A相电流 【高压出线柜 备用】 | 410440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 C相有功功率 【备用】 | 404852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 C相电流 【备用】 | 407072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 CosPS 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 总功率因数 【晶鸿罐区DP1】 | 405874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-1 Uca 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-1 CA线电压 【WW-HWP02(2-L-N34) 蒸汽板换】 | 402278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Ia 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH7 A相电流 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Ib 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH9 B相电流 【高压出线柜 备用】 | 410442 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 总无功功率 【备用】 | 404856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 A相有功功率 【备用】 | 407074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 FR 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 频率 【晶鸿罐区DP1】 | 405876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 CosPA 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 A相功率因数 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402970 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Ib 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH7 B相电流 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Ic 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH9 C相电流 【高压出线柜 备用】 | 410444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 总视在功率 【备用】 | 404858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 总有功功率 【备用】 | 407080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Ia 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 A相电流 【晶鸿罐区DP1】 | 405850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 CosPB 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 B相功率因数 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402972 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Ic 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH7 C相电流 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Pabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-6AH9 总有功功率 【高压出线柜 备用】 | 410446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 A相电压 【备用】 | 404830 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 B相有功功率 【备用】 | 407076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Ib 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 B相电流 【晶鸿罐区DP1】 | 405852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 CosPC 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 C相功率因数 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Pabc 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-4AH7 总有功功率 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Qabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-6AH9 总无功功率 【高压出线柜 备用】 | 410448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 AB线电压 【备用】 | 404836 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 C相有功功率 【备用】 | 407078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Ic 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 C相电流 【晶鸿罐区DP1】 | 405854 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 CosPS 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 总功率因数 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Qabc 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-4AH7 总无功功率 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Sabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-6AH9 总视在功率 【高压出线柜 备用】 | 410452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 B相电压 【备用】 | 404832 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 总无功功率 【备用】 | 407082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Pa 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 A相有功功率 【晶鸿罐区DP1】 | 405856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 FR 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 频率 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Sabc 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-4AH7 总视在功率 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Ua 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH9 A相电压 【高压出线柜 备用】 | 410428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 BC线电压 【备用】 | 404838 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 总视在功率 【备用】 | 407084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Pabc 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 总有功功率 【晶鸿罐区DP1】 | 405862 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Ia 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 A相电流 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Ua 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH7 A相电压 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Uab 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH9 AB线电压 【高压出线柜 备用】 | 410434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 C相电压 【备用】 | 404834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 A相电压 【备用】 | 407056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Pb 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 B相有功功率 【晶鸿罐区DP1】 | 405858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Ib 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 B相电流 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Uab 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH7 AB线电压 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Uac 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH9 AC线电压 【高压出线柜 备用】 | 410438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-2 CA线电压 【备用】 | 404840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 AB线电压 【备用】 | 407062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Pc 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 C相有功功率 【晶鸿罐区DP1】 | 405860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Ic 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 C相电流 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402956 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Uac 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH7 AC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Ub 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH9 B相电压 【高压出线柜 备用】 | 410430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 A相功率因数 【备用】 | 405364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 B相电压 【备用】 | 407058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Qabc 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 总无功功率 【晶鸿罐区DP1】 | 405864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Pa 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 A相有功功率 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402958 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Ub 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH7 B相电压 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Ubc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH9 BC线电压 【高压出线柜 备用】 | 410436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 B相功率因数 【备用】 | 405366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 BC线电压 【备用】 | 407064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Sabc 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 总视在功率 【晶鸿罐区DP1】 | 405866 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Pabc 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 总有功功率 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402964 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Ubc 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH7 BC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH9 Uc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH9 C相电压 【高压出线柜 备用】 | 410432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 C相功率因数 【备用】 | 405368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 C相电压 【备用】 | 407060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Ua 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 A相电压 【晶鸿罐区DP1】 | 405838 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Pb 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 B相有功功率 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH7 Uc 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH7 C相电压 【高压出线柜 低温变频冰机3 LCH-CH03】 | 411652 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 CosPS 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-5AH7 总功率因数 【高压出线柜 空压机3】 | 410162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 总功率因数 【备用】 | 405370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-9 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-9 CA线电压 【备用】 | 407066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Uab 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 AB线电压 【晶鸿罐区DP1】 | 405844 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Pc 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 C相有功功率 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402962 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 CosPS 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-4AH8 总功率因数 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411702 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 EPC 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH7 反向无功电度 【高压出线柜 空压机3】 | 415740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 频率 【备用】 | 405372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 CosPA 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 A相功率因数 【普通照明（2-P-N16）】 | 406666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Ub 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 B相电压 【晶鸿罐区DP1】 | 405840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Qabc 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 总无功功率 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402966 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 EPC 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH8 反向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 416084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 EPE 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH7 反向有功电度 【高压出线柜 空压机3】 | 415736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 A相电流 【备用】 | 405346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 CosPB 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 B相功率因数 【普通照明（2-P-N16）】 | 406668 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Ubc 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 BC线电压 【晶鸿罐区DP1】 | 405846 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Sabc 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 总视在功率 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402968 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 EPE 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH8 反向有功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 416080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 EPL 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH7 正向无功电度 【高压出线柜 空压机3】 | 415738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 B相电流 【备用】 | 405348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 CosPC 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 C相功率因数 【普通照明（2-P-N16）】 | 406670 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Uc 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 C相电压 【晶鸿罐区DP1】 | 405842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Ua 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 A相电压 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 EPL 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH8 正向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 416082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 FR 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-5AH7 频率 【高压出线柜 空压机3】 | 410166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 C相电流 【备用】 | 405350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 CosPS 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 总功率因数 【普通照明（2-P-N16）】 | 406672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-1 Uca 【晶鸿罐区DP1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-1 CA线电压 【晶鸿罐区DP1】 | 405848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Uab 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 AB线电压 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402946 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 FR 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-4AH8 频率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411706 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Ia 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH7 A相电流 【高压出线柜 空压机3】 | 410152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 A相有功功率 【备用】 | 405352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 FR 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 频率 【普通照明（2-P-N16）】 | 406674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 CosPA 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 A相功率因数 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Ub 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 B相电压 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Ia 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH8 A相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411692 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Ib 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH7 B相电流 【高压出线柜 空压机3】 | 410154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 总有功功率 【备用】 | 405358 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Ia 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 A相电流 【普通照明（2-P-N16）】 | 406648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 CosPB 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 B相功率因数 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Ubc 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 BC线电压 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Ib 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH8 B相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411694 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Ic 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH7 C相电流 【高压出线柜 空压机3】 | 410156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 B相有功功率 【备用】 | 405354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Ib 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 B相电流 【普通照明（2-P-N16）】 | 406650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 CosPC 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 C相功率因数 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Uc 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 C相电压 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Ic 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH8 C相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Pabc 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-5AH7 总有功功率 【高压出线柜 空压机3】 | 410158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 C相有功功率 【备用】 | 405356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Ic 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 C相电流 【普通照明（2-P-N16）】 | 406652 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 CosPS 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 总功率因数 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-2 Uca 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-2 CA线电压 【WW-HWP03(2-L-N35) 蒸汽板换】 | 402950 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Pabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-4AH8 总有功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Qabc 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-5AH7 总无功功率 【高压出线柜 空压机3】 | 410160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 总无功功率 【备用】 | 405360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Pa 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 A相有功功率 【普通照明（2-P-N16）】 | 406654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 FR 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 频率 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 CosPA 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 A相功率因数 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Qabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-4AH8 总无功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Sabc 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-5AH7 总视在功率 【高压出线柜 空压机3】 | 410164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 总视在功率 【备用】 | 405362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Pabc 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 总有功功率 【普通照明（2-P-N16）】 | 406660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Ia 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 A相电流 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 CosPB 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 B相功率因数 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Sabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-4AH8 总视在功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411704 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Ua 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH7 A相电压 【高压出线柜 空压机3】 | 410140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 A相电压 【备用】 | 405334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Pb 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 B相有功功率 【普通照明（2-P-N16）】 | 406656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Ib 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 B相电流 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 CosPC 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 C相功率因数 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Ua 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH8 A相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411680 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Uab 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH7 AB线电压 【高压出线柜 空压机3】 | 410146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 AB线电压 【备用】 | 405340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Pc 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 C相有功功率 【普通照明（2-P-N16）】 | 406658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Ic 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 C相电流 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 CosPS 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 总功率因数 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Uab 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH8 AB线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411686 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Uac 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH7 AC线电压 【高压出线柜 空压机3】 | 410150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 B相电压 【备用】 | 405336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Qabc 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 总无功功率 【普通照明（2-P-N16）】 | 406662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Pa 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 A相有功功率 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 FR 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 频率 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Uac 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH8 AC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411690 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Ub 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH7 B相电压 【高压出线柜 空压机3】 | 410142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 BC线电压 【备用】 | 405342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Sabc 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 总视在功率 【普通照明（2-P-N16）】 | 406664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Pabc 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 总有功功率 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405442 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Ia 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 A相电流 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Ub 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH8 B相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411682 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Ubc 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH7 BC线电压 【高压出线柜 空压机3】 | 410148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 C相电压 【备用】 | 405338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Ua 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 A相电压 【普通照明（2-P-N16）】 | 406636 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Pb 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 B相有功功率 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Ib 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 B相电流 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Ubc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH8 BC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411688 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH7 Uc 【高压出线柜 空压机3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH7 C相电压 【高压出线柜 空压机3】 | 410144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-2 CA线电压 【备用】 | 405344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Uab 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 AB线电压 【普通照明（2-P-N16）】 | 406642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Pc 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 C相有功功率 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Ic 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 C相电流 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH8 Uc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH8 C相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机3 MCH-RCH03】 | 411684 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 CosPS 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-5AH8 总功率因数 【高压出线柜 空压机2】 | 410194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 A相功率因数 【备用】 | 405532 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Ub 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 B相电压 【普通照明（2-P-N16）】 | 406638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Qabc 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 总无功功率 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Pa 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 A相有功功率 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 CosPS 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-4AH9 总功率因数 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 EPC 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH8 反向无功电度 【高压出线柜 空压机2】 | 415748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 B相功率因数 【备用】 | 405534 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Ubc 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 BC线电压 【普通照明（2-P-N16）】 | 406644 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Sabc 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 总视在功率 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Pabc 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 总有功功率 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 EPC 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH9 反向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 416092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 EPE 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH8 反向有功电度 【高压出线柜 空压机2】 | 415744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 C相功率因数 【备用】 | 405536 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Uc 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 C相电压 【普通照明（2-P-N16）】 | 406640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Ua 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 A相电压 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Pb 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 B相有功功率 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 EPE 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH9 反向有功电度 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 416088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 EPL 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH8 正向无功电度 【高压出线柜 空压机2】 | 415746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 总功率因数 【备用】 | 405538 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-6 Uca 【普通照明（2-P-N16）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-6 CA线电压 【普通照明（2-P-N16）】 | 406646 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Uab 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 AB线电压 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405424 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Pc 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 C相有功功率 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 EPL 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH9 正向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 416090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 FR 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-5AH8 频率 【高压出线柜 空压机2】 | 410198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 频率 【备用】 | 405540 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 A相功率因数 【备用】 | 402760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Ub 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 B相电压 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Qabc 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 总无功功率 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 FR 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-4AH9 频率 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Ia 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH8 A相电流 【高压出线柜 空压机2】 | 410184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 A相电流 【备用】 | 405514 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 B相功率因数 【备用】 | 402762 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Ubc 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 BC线电压 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405426 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Sabc 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 总视在功率 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Ia 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH9 A相电流 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Ib 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH8 B相电流 【高压出线柜 空压机2】 | 410186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 B相电流 【备用】 | 405516 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 C相功率因数 【备用】 | 402764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Uc 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 C相电压 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Ua 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 A相电压 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Ib 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH9 B相电流 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Ic 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH8 C相电流 【高压出线柜 空压机2】 | 410188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 C相电流 【备用】 | 405518 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 总功率因数 【备用】 | 402766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-1 Uca 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-1 CA线电压 【LCH-CHP09(2-L-N57)】 | 405428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Uab 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 AB线电压 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Ic 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH9 C相电流 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Pabc 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-5AH8 总有功功率 【高压出线柜 空压机2】 | 410190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 A相有功功率 【备用】 | 405520 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 频率 【备用】 | 402768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 CosPA 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 A相功率因数 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Ub 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 B相电压 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Pabc 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-4AH9 总有功功率 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Qabc 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-5AH8 总无功功率 【高压出线柜 空压机2】 | 410192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 总有功功率 【备用】 | 405526 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 A相电流 【备用】 | 402742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 CosPB 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 B相功率因数 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Ubc 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 BC线电压 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Qabc 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-4AH9 总无功功率 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Sabc 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-5AH8 总视在功率 【高压出线柜 空压机2】 | 410196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 B相有功功率 【备用】 | 405522 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 B相电流 【备用】 | 402744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 CosPC 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 C相功率因数 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Uc 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 C相电压 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Sabc 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-4AH9 总视在功率 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Ua 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH8 A相电压 【高压出线柜 空压机2】 | 410172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 C相有功功率 【备用】 | 405524 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 C相电流 【备用】 | 402746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 CosPS 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 总功率因数 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407946 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-2 Uca 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-2 CA线电压 【WW-HWP04(2-L-N36) 蒸汽板换】 | 403202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Ua 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH9 A相电压 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Uab 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH8 AB线电压 【高压出线柜 空压机2】 | 410178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 总无功功率 【备用】 | 405528 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 A相有功功率 【备用】 | 402748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 FR 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 频率 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 CosPA 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 A相功率因数 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Uab 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH9 AB线电压 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411718 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Uac 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH8 AC线电压 【高压出线柜 空压机2】 | 410182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 总视在功率 【备用】 | 405530 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 总有功功率 【备用】 | 402754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Ia 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 A相电流 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407922 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 CosPB 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 B相功率因数 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Uac 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH9 AC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Ub 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH8 B相电压 【高压出线柜 空压机2】 | 410174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 A相电压 【备用】 | 405502 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 B相有功功率 【备用】 | 402750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Ib 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 B相电流 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 CosPC 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 C相功率因数 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Ub 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH9 B相电压 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Ubc 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH8 BC线电压 【高压出线柜 空压机2】 | 410180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 AB线电压 【备用】 | 405508 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 C相有功功率 【备用】 | 402752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Ic 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 C相电流 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 CosPS 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 总功率因数 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Ubc 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH9 BC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH8 Uc 【高压出线柜 空压机2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH8 C相电压 【高压出线柜 空压机2】 | 410176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 B相电压 【备用】 | 405504 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 总无功功率 【备用】 | 402756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Pa 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 A相有功功率 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407928 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 FR 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 频率 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH9 Uc 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH9 C相电压 【高压出线柜 中温工频冰机7 MCH-CH07】 | 411716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 CosPS 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-6AH8 总功率因数 【高压出线柜 空压机01】 | 410418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 BC线电压 【备用】 | 405510 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 总视在功率 【备用】 | 402758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Pabc 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 总有功功率 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Ia 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 A相电流 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 CosPS 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-5AH4 总功率因数 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 EPC 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH8 反向无功电度 【高压出线柜 空压机01】 | 415804 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 C相电压 【备用】 | 405506 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 A相电压 【备用】 | 402730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Pb 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 B相有功功率 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407930 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Ib 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 B相电流 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 EPC 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH4 反向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 415716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 EPE 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH8 反向有功电度 【高压出线柜 空压机01】 | 415800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-3 CA线电压 【备用】 | 405512 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 AB线电压 【备用】 | 402736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Pc 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 C相有功功率 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Ic 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 C相电流 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 EPE 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH4 反向有功电度 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 415712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 EPL 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH8 正向无功电度 【高压出线柜 空压机01】 | 415802 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 A相功率因数 【备用】 | 405658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 B相电压 【备用】 | 402732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Qabc 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 总无功功率 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Pa 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 A相有功功率 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 EPL 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH4 正向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 415714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 FR 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-6AH8 频率 【高压出线柜 空压机01】 | 410422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 B相功率因数 【备用】 | 405660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 BC线电压 【备用】 | 402738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Sabc 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 总视在功率 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407938 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Pabc 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 总有功功率 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403762 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 FR 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-5AH4 频率 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Ia 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH8 A相电流 【高压出线柜 空压机01】 | 410408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 C相功率因数 【备用】 | 405662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 C相电压 【备用】 | 402734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Ua 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 A相电压 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Pb 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 B相有功功率 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Ia 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH4 A相电流 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Ib 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH8 B相电流 【高压出线柜 空压机01】 | 410410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 总功率因数 【备用】 | 405664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-3 CA线电压 【备用】 | 402740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Uab 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 AB线电压 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Pc 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 C相有功功率 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Ib 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH4 B相电流 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Ic 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH8 C相电流 【高压出线柜 空压机01】 | 410412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 频率 【备用】 | 405666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 CosPA 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 A相功率因数 【站用箱1A4P1】 | 400324 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Ub 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 B相电压 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Qabc 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 总无功功率 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Ic 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH4 C相电流 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Pabc 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-6AH8 总有功功率 【高压出线柜 空压机01】 | 410414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 A相电流 【备用】 | 405640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 CosPB 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 B相功率因数 【站用箱1A4P1】 | 400326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Ubc 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 BC线电压 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Sabc 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 总视在功率 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Pabc 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-5AH4 总有功功率 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Qabc 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-6AH8 总无功功率 【高压出线柜 空压机01】 | 410416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 B相电流 【备用】 | 405642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 CosPC 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 C相功率因数 【站用箱1A4P1】 | 400328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Uc 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 C相电压 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Ua 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 A相电压 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Qabc 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-5AH4 总无功功率 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Sabc 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-6AH8 总视在功率 【高压出线柜 空压机01】 | 410420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 C相电流 【备用】 | 405644 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 CosPS 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 总功率因数 【站用箱1A4P1】 | 400330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-7 Uca 【2A4P14(2-K-N14)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-7 CA线电压 【2A4P14(2-K-N14)】 | 407920 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Uab 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 AB线电压 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Sabc 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-5AH4 总视在功率 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Ua 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH8 A相电压 【高压出线柜 空压机01】 | 410396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 A相有功功率 【备用】 | 405646 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 FR 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 频率 【站用箱1A4P1】 | 400332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 CosPA 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 A相功率因数 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Ub 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 B相电压 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Ua 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH4 A相电压 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Uab 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH8 AB线电压 【高压出线柜 空压机01】 | 410402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 总有功功率 【备用】 | 405652 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Ia 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 A相电流 【站用箱1A4P1】 | 400306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 CosPB 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 B相功率因数 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406626 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Ubc 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 BC线电压 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Uab 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH4 AB线电压 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Uac 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH8 AC线电压 【高压出线柜 空压机01】 | 410406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 B相有功功率 【备用】 | 405648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Ib 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 B相电流 【站用箱1A4P1】 | 400308 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 CosPC 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 C相功率因数 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406628 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Uc 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 C相电压 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Uac 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH4 AC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Ub 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH8 B相电压 【高压出线柜 空压机01】 | 410398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 C相有功功率 【备用】 | 405650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Ic 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 C相电流 【站用箱1A4P1】 | 400310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 CosPS 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 总功率因数 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-1 Uca 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-1 CA线电压 【WW-HWP06（备用）(2-L-N38) 蒸汽板换】 | 403748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Ub 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH4 B相电压 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Ubc 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH8 BC线电压 【高压出线柜 空压机01】 | 410404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 总无功功率 【备用】 | 405654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Pa 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 A相有功功率 【站用箱1A4P1】 | 400312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 FR 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 频率 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 CosPA 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 A相功率因数 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Ubc 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH4 BC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH8 Uc 【高压出线柜 空压机01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH8 C相电压 【高压出线柜 空压机01】 | 410400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 总视在功率 【备用】 | 405656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Pabc 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 总有功功率 【站用箱1A4P1】 | 400318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Ia 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 A相电流 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 CosPB 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 B相功率因数 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403938 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH4 Uc 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH4 C相电压 【高压出线柜 中温工频冰机4 MCH-CH04】 | 410048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 A相电压 【备用】 | 405628 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Pb 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 B相有功功率 【站用箱1A4P1】 | 400314 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Ib 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 B相电流 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 CosPC 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 C相功率因数 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 CosPS 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-5AH5 总功率因数 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 AB线电压 【备用】 | 405634 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Pc 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 C相有功功率 【站用箱1A4P1】 | 400316 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Ic 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 C相电流 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406610 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 CosPS 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 总功率因数 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 EPC 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH5 反向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 415724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 B相电压 【备用】 | 405630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Qabc 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 总无功功率 【站用箱1A4P1】 | 400320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Pa 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 A相有功功率 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406612 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 FR 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 频率 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 EPE 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH5 反向有功电度 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 415720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 BC线电压 【备用】 | 405636 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Sabc 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 总视在功率 【站用箱1A4P1】 | 400322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Pabc 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 总有功功率 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406618 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Ia 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 A相电流 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 EPL 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH5 正向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 415722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 C相电压 【备用】 | 405632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Ua 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 A相电压 【站用箱1A4P1】 | 400294 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Pb 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 B相有功功率 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406614 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Ib 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 B相电流 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403920 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 FR 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-5AH5 频率 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-3 CA线电压 【备用】 | 405638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Uab 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 AB线电压 【站用箱1A4P1】 | 400300 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Pc 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 C相有功功率 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Ic 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 C相电流 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403922 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Ia 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH5 A相电流 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Ub 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 B相电压 【站用箱1A4P1】 | 400296 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Qabc 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 总无功功率 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Pa 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 A相有功功率 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Ib 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH5 B相电流 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Ubc 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 BC线电压 【站用箱1A4P1】 | 400302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Sabc 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 总视在功率 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Pabc 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 总有功功率 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403930 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Ic 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH5 C相电流 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Uc 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 C相电压 【站用箱1A4P1】 | 400298 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Ua 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 A相电压 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406594 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Pb 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 B相有功功率 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Pabc 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-5AH5 总有功功率 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-3 Uca 【站用箱1A4P1】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-3 CA线电压 【站用箱1A4P1】 | 400304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Uab 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 AB线电压 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Pc 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 C相有功功率 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403928 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Qabc 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-5AH5 总无功功率 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 405750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 CosPA 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 A相功率因数 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400534 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Ub 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 B相电压 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Qabc 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 总无功功率 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Sabc 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-5AH5 总视在功率 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 CosPB 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 B相功率因数 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400536 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Ubc 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 BC线电压 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406602 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Sabc 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 总视在功率 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Ua 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH5 A相电压 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 CosPC 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 C相功率因数 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400538 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Uc 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 C相电压 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Ua 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 A相电压 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Uab 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH5 AB线电压 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 CosPS 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 总功率因数 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400540 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-5 Uca 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-5 CA线电压 【电加热、CDS 2-R-N13】 | 406604 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Uab 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 AB线电压 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Uac 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH5 AC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 FR 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 频率 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400542 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 CosPA 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 A相功率因数 【102等电位9】 | 406708 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Ub 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 B相电压 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403908 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Ub 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH5 B相电压 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Ia 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 A相电流 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400516 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 CosPB 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 B相功率因数 【102等电位9】 | 406710 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Ubc 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 BC线电压 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Ubc 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH5 BC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Ib 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 B相电流 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400518 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 CosPC 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 C相功率因数 【102等电位9】 | 406712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Uc 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 C相电压 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH5 Uc 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH5 C相电压 【高压出线柜 低温变频冰机6 LCH-CH06】 | 410080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Ic 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 C相电流 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400520 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 CosPS 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 总功率因数 【102等电位9】 | 406714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-2 Uca 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-2 CA线电压 【WW-HWP05(2-L-N37) 蒸汽板换】 | 403916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 蒸汽系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 CosPS 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-5AH6 总功率因数 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Pa 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 A相有功功率 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400522 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 FR 【102等电位9】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 频率 【102等电位9】 | 406716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 CosPS 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH10 总功率因数 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411478 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 EPC 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH6 反向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 415732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 405740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Pabc 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 总有功功率 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400528 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Ia 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 A相电流 【102等电位9】 | 406690 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 EPC 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH10 反向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 416028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 EPE 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH6 反向有功电度 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 415728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Pb 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 B相有功功率 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400524 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Ib 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 B相电流 【102等电位9】 | 406692 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 EPE 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH10 反向有功电度 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 416024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 EPL 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH6 正向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 415730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405718 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Pc 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 C相有功功率 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400526 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Ic 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 C相电流 【102等电位9】 | 406694 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 EPL 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH10 正向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 416026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 FR 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-5AH6 频率 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Qabc 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 总无功功率 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400530 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Pa 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 A相有功功率 【102等电位9】 | 406696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 FR 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH10 频率 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411482 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Ia 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH6 A相电流 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Sabc 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 总视在功率 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400532 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Pabc 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 总有功功率 【102等电位9】 | 406702 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Ia 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH10 A相电流 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411468 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Ib 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH6 B相电流 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Ua 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 A相电压 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400504 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Pb 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 B相有功功率 【102等电位9】 | 406698 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Ib 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH10 B相电流 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Ic 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH6 C相电流 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Uab 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 AB线电压 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400510 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Pc 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 C相有功功率 【102等电位9】 | 406700 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Ic 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH10 C相电流 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Pabc 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-5AH6 总有功功率 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Ub 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 B相电压 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400506 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Qabc 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 总无功功率 【102等电位9】 | 406704 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Pabc 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH10 总有功功率 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Qabc 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-5AH6 总无功功率 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Ubc 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 BC线电压 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400512 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Sabc 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 总视在功率 【102等电位9】 | 406706 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Qabc 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH10 总无功功率 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Sabc 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-5AH6 总视在功率 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Uc 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 C相电压 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400508 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Ua 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 A相电压 【102等电位9】 | 406678 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Sabc 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH10 总视在功率 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411480 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Ua 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH6 A相电压 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-2 Uca 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-2 CA线电压 【2A1P1小动力复合(2-C-N13)】 | 400514 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Uab 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 AB线电压 【102等电位9】 | 406684 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Ua 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH10 A相电压 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Uab 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH6 AB线电压 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 405792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 CosPA 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 A相功率因数 【一期动力站IT机房】 | 401290 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Ub 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 B相电压 【102等电位9】 | 406680 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Uab 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH10 AB线电压 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Uac 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH6 AC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 CosPB 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 B相功率因数 【一期动力站IT机房】 | 401292 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Ubc 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 BC线电压 【102等电位9】 | 406686 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Uac 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH10 AC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411466 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Ub 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH6 B相电压 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 CosPC 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 C相功率因数 【一期动力站IT机房】 | 401294 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Uc 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 C相电压 【102等电位9】 | 406682 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Ub 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH10 B相电压 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411458 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Ubc 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH6 BC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 CosPS 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 总功率因数 【一期动力站IT机房】 | 401296 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-7 Uca 【102等电位9】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-7 CA线电压 【102等电位9】 | 406688 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Ubc 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH10 BC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH6 Uc 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-5AH6 C相电压 【高压出线柜 低温变频冰机5 LCH-CH05】 | 410112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 FR 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 频率 【一期动力站IT机房】 | 401298 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 CosPA 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 A相功率因数 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH10 Uc 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH10 C相电压 【高压出线柜 中温工频冰机6 MCH-CH06】 | 411460 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 CosPS 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-6AH4 总功率因数 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410290 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Ia 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 A相电流 【一期动力站IT机房】 | 401272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 CosPB 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 B相功率因数 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 CosPS 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH4 总功率因数 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 EPC 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH4 反向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 415772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Ib 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 B相电流 【一期动力站IT机房】 | 401274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 CosPC 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 C相功率因数 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 EPC 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH4 反向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 415980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 EPE 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH4 反向有功电度 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 415768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Ic 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 C相电流 【一期动力站IT机房】 | 401276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 CosPS 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 总功率因数 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 EPE 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH4 反向有功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 415976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 EPL 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH4 正向无功电度 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 415770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Pa 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 A相有功功率 【一期动力站IT机房】 | 401278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 FR 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 频率 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 EPL 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH4 正向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 415978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 FR 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-6AH4 频率 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410294 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 405782 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Pabc 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 总有功功率 【一期动力站IT机房】 | 401284 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Ia 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 A相电流 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 FR 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH4 频率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411290 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Ia 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH4 A相电流 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Pb 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 B相有功功率 【一期动力站IT机房】 | 401280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Ib 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 B相电流 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402324 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Ia 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH4 A相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Ib 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH4 B相电流 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410282 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Pc 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 C相有功功率 【一期动力站IT机房】 | 401282 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Ic 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 C相电流 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Ib 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH4 B相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Ic 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH4 C相电流 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410284 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Qabc 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 总无功功率 【一期动力站IT机房】 | 401286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Pa 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 A相有功功率 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Ic 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH4 C相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Pabc 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-6AH4 总有功功率 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405762 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Sabc 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 总视在功率 【一期动力站IT机房】 | 401288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Pabc 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 总有功功率 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Pabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH4 总有功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 410892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Qabc 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-6AH4 总无功功率 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Ua 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 A相电压 【一期动力站IT机房】 | 401260 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Pb 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 B相有功功率 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Qabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH4 总无功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 410894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Sabc 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-6AH4 总视在功率 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410292 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Uab 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 AB线电压 【一期动力站IT机房】 | 401266 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Pc 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 C相有功功率 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Sabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH4 总视在功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Ua 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH4 A相电压 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405826 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Ub 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 B相电压 【一期动力站IT机房】 | 401262 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Qabc 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 总无功功率 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Ua 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH4 A相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Uab 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH4 AB线电压 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405828 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Ubc 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 BC线电压 【一期动力站IT机房】 | 401268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Sabc 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 总视在功率 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Uab 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH4 AB线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Uac 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH4 AC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405830 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Uc 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 C相电压 【一期动力站IT机房】 | 401264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Ua 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 A相电压 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Uac 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH4 AC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Ub 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH4 B相电压 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405832 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-3 Uca 【一期动力站IT机房】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-3 CA线电压 【一期动力站IT机房】 | 401270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Uab 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 AB线电压 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402316 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Ub 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH4 B相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411266 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Ubc 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH4 BC线电压 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 CosPA 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 A相功率因数 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401626 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Ub 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 B相电压 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Ubc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH4 BC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH4 Uc 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH4 C相电压 【高压出线柜 中温工频冰机5 MCH-CH05】 | 410272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 405808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 CosPB 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 B相功率因数 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401628 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Ubc 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 BC线电压 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH4 Uc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH4 C相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机1 MCH-RCH01】 | 411268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 CosPS 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-6AH6 总功率因数 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 405810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 CosPC 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 C相功率因数 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Uc 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 C相电压 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402314 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 CosPS 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH5 总功率因数 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 EPC 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH6 反向无功电度 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 415788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 405812 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 CosPS 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 总功率因数 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-2 Uca 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-2 CA线电压 【2A4ZEP2消防负荷(2-R-E1)】 | 402320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 EPC 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH5 反向无功电度 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 415988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 EPE 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH6 反向有功电度 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 415784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405814 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 FR 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 频率 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401634 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 CosPA 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 A相功率因数 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 407002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 EPE 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH5 反向有功电度 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 415984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 EPL 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH6 正向无功电度 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 415786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405820 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Ia 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 A相电流 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 CosPB 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 B相功率因数 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 407004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 EPL 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH5 正向无功电度 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 415986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 FR 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-6AH6 频率 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410358 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405816 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Ib 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 B相电流 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401610 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 CosPC 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 C相功率因数 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 407006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 FR 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH5 频率 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Ia 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH6 A相电流 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405818 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Ic 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 C相电流 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401612 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 CosPS 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 总功率因数 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 407008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Ia 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH5 A相电流 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411308 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Ib 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH6 B相电流 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405822 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Pa 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 A相有功功率 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401614 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 FR 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 频率 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 407010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Ib 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH5 B相电流 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Ic 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH6 C相电流 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405824 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Pabc 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 总有功功率 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Ia 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 A相电流 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Ic 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH5 C相电流 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Pabc 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-6AH6 总有功功率 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Pb 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 B相有功功率 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Ib 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 B相电流 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Pabc 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH5 总有功功率 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 410912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Qabc 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-6AH6 总无功功率 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405802 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Pc 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 C相有功功率 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401618 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Ic 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 C相电流 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Qabc 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH5 总无功功率 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 410914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Sabc 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-6AH6 总视在功率 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405798 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Qabc 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 总无功功率 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Pa 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 A相有功功率 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Sabc 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH5 总视在功率 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Ua 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH6 A相电压 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405804 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Sabc 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 总视在功率 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Pabc 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 总有功功率 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Ua 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH5 A相电压 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411296 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Uab 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH6 AB线电压 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Ua 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 A相电压 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Pb 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 B相有功功率 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Uab 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH5 AB线电压 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Uac 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH6 AC线电压 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405806 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Uab 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 AB线电压 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401602 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Pc 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 C相有功功率 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Uac 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH5 AC线电压 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Ub 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH6 B相电压 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 A相功率因数 【备用】 | 406120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Ub 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 B相电压 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Qabc 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 总无功功率 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Ub 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH5 B相电压 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411298 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Ubc 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH6 BC线电压 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 B相功率因数 【备用】 | 406122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Ubc 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 BC线电压 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401604 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Sabc 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 总视在功率 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 407000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Ubc 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH5 BC线电压 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH6 Uc 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH6 C相电压 【低高压出线柜 温变频冰机8 LCH-CH08】 | 410336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 C相功率因数 【备用】 | 406124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Uc 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 C相电压 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Ua 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 A相电压 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406972 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH5 Uc 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH5 C相电压 【高压出线柜 中温变频冰机1 MCH-CH01】 | 411300 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 CosPS 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-6AH7 总功率因数 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 总功率因数 【备用】 | 406126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-3 Uca 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-3 CA线电压 【CDA-HPS01-03(2-K-N3)】 | 401606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Uab 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 AB线电压 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 CosPS 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH6 总功率因数 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 EPC 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH7 反向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 415796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 频率 【备用】 | 406128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 CosPA 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 A相功率因数 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Ub 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 B相电压 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 EPC 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH6 反向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 415996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 EPE 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH7 反向有功电度 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 415792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 A相电流 【备用】 | 406102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 CosPB 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 B相功率因数 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Ubc 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 BC线电压 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 EPE 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH6 反向有功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 415992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 EPL 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-6AH7 正向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 415794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 B相电流 【备用】 | 406104 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 CosPC 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 C相功率因数 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Uc 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 C相电压 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 EPL 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH6 正向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 415994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 FR 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-6AH7 频率 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 C相电流 【备用】 | 406106 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 CosPS 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 总功率因数 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-7 Uca 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-7 CA线电压 【2A4ZEP1(消防负荷)】 | 406982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 FR 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH6 频率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Ia 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH7 A相电流 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 A相有功功率 【备用】 | 406108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 FR 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 频率 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 CosPA 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 A相功率因数 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400618 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Ia 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH6 A相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Ib 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH7 B相电流 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 总有功功率 【备用】 | 406114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Ia 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 A相电流 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 CosPB 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 B相功率因数 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Ib 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH6 B相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Ic 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-6AH7 C相电流 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 B相有功功率 【备用】 | 406110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Ib 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 B相电流 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403962 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 CosPC 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 C相功率因数 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Ic 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH6 C相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Pabc 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-6AH7 总有功功率 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 C相有功功率 【备用】 | 406112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Ic 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 C相电流 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403964 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 CosPS 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 总功率因数 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Pabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH6 总有功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 410932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Qabc 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-6AH7 总无功功率 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 总无功功率 【备用】 | 406116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Pa 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 A相有功功率 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403966 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 FR 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 频率 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400626 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Qabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH6 总无功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 410934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Sabc 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-6AH7 总视在功率 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 总视在功率 【备用】 | 406118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Pabc 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 总有功功率 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403972 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Ia 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 A相电流 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Sabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH6 总视在功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Ua 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH7 A相电压 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 A相电压 【备用】 | 406090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Pb 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 B相有功功率 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403968 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Ib 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 B相电流 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400602 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Ua 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH6 A相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Uab 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH7 AB线电压 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 AB线电压 【备用】 | 406096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Pc 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 C相有功功率 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403970 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Ic 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 C相电流 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400604 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Uab 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH6 AB线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Uac 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH7 AC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 B相电压 【备用】 | 406092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Qabc 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 总无功功率 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Pa 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 A相有功功率 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Uac 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH6 AC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Ub 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH7 B相电压 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 BC线电压 【备用】 | 406098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Sabc 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 总视在功率 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Pabc 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 总有功功率 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400612 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Ub 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH6 B相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Ubc 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH7 BC线电压 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 C相电压 【备用】 | 406094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Ua 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 A相电压 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Pb 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 B相有功功率 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Ubc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH6 BC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-6AH7 Uc 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-6AH7 C相电压 【高压出线柜 低温变频冰机7 LCH-CH07】 | 410368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-6AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-7 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-7 CA线电压 【备用】 | 406100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Uab 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 AB线电压 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Pc 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 C相有功功率 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400610 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH6 Uc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH6 C相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机2 MCH-RCH02】 | 411332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 CosPS 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH1 总功率因数 【联络柜】 | 411222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 A相功率因数 【备用】 | 406414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Ub 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 B相电压 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403950 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Qabc 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 总无功功率 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400614 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 CosPS 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH7 总功率因数 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 EPC 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH1 反向无功电度 【联络柜】 | 415964 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 B相功率因数 【备用】 | 406416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Ubc 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 BC线电压 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403956 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Sabc 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 总视在功率 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 EPC 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH7 反向无功电度 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 416004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 EPE 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH1 反向有功电度 【联络柜】 | 415960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 C相功率因数 【备用】 | 406418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Uc 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 C相电压 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Ua 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 A相电压 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 EPE 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH7 反向有功电度 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 416000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 EPL 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH1 正向无功电度 【联络柜】 | 415962 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 总功率因数 【备用】 | 406420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-3 Uca 【2A3P1(2-L-N55)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-3 CA线电压 【2A3P1(2-L-N55)】 | 403958 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Uab 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 AB线电压 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400594 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 EPL 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH7 正向无功电度 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 416002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 FR 【联络柜】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH1 频率 【联络柜】 | 411226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 频率 【备用】 | 406422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 CosPA 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 A相功率因数 【晶鸿罐区DP2】 | 404482 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Ub 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 B相电压 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 FR 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH7 频率 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Ia 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH1 A相电流 【联络柜】 | 411212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 A相电流 【备用】 | 406396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 CosPB 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 B相功率因数 【晶鸿罐区DP2】 | 404484 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Ubc 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 BC线电压 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Ia 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH7 A相电流 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Ib 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH1 B相电流 【联络柜】 | 411214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 B相电流 【备用】 | 406398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 CosPC 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 C相功率因数 【晶鸿罐区DP2】 | 404486 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Uc 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 C相电压 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400592 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Ib 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH7 B相电流 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Ic 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH1 C相电流 【联络柜】 | 411216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 C相电流 【备用】 | 406400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 CosPS 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 总功率因数 【晶鸿罐区DP2】 | 404488 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-4 Uca 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-4 CA线电压 【F3四层空压机低压柜102-AC3】 | 400598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Ic 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH7 C相电流 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Pabc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH1 总有功功率 【联络柜】 | 411218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 A相有功功率 【备用】 | 406402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 FR 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 频率 【晶鸿罐区DP2】 | 404490 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 CosPA 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 A相功率因数 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Pabc 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH7 总有功功率 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 410952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Qabc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH1 总无功功率 【联络柜】 | 410834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 总有功功率 【备用】 | 406408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Ia 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 A相电流 【晶鸿罐区DP2】 | 404464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 CosPB 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 B相功率因数 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Qabc 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH7 总无功功率 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 410954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Sabc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH1 总视在功率 【联络柜】 | 411224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 B相有功功率 【备用】 | 406404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Ib 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 B相电流 【晶鸿罐区DP2】 | 404466 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 CosPC 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 C相功率因数 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 401000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Sabc 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH7 总视在功率 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Ua 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH1 A相电压 【联络柜】 | 411200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 C相有功功率 【备用】 | 406406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Ic 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 C相电流 【晶鸿罐区DP2】 | 404468 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 CosPS 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 总功率因数 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 401002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Ua 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH7 A相电压 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Uab 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH1 AB线电压 【联络柜】 | 411206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 总无功功率 【备用】 | 406410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Pa 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 A相有功功率 【晶鸿罐区DP2】 | 404470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 FR 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 频率 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 401004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Uab 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH7 AB线电压 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Uac 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH1 AC线电压 【联络柜】 | 411210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 总视在功率 【备用】 | 406412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Pabc 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 总有功功率 【晶鸿罐区DP2】 | 404476 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Ia 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 A相电流 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Uac 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH7 AC线电压 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Ub 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH1 B相电压 【联络柜】 | 411202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 A相电压 【备用】 | 406384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Pb 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 B相有功功率 【晶鸿罐区DP2】 | 404472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Ib 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 B相电流 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Ub 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH7 B相电压 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Ubc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH1 BC线电压 【联络柜】 | 411208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 AB线电压 【备用】 | 406390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Pc 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 C相有功功率 【晶鸿罐区DP2】 | 404474 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Ic 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 C相电流 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Ubc 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH7 BC线电压 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH1 Uc 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH1 C相电压 【联络柜】 | 411204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 B相电压 【备用】 | 406386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Qabc 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 总无功功率 【晶鸿罐区DP2】 | 404478 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Pa 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 A相有功功率 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH7 Uc 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH7 C相电压 【高压出线柜 中温变频冰机2 MCH-CH02】 | 411364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 CosPS 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH11 总功率因数 【高压出线柜 备用】 | 411510 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 BC线电压 【备用】 | 406392 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Sabc 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 总视在功率 【晶鸿罐区DP2】 | 404480 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Pabc 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 总有功功率 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 CosPS 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH8 总功率因数 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 EPC 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH11 反向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 416036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 C相电压 【备用】 | 406388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Ua 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 A相电压 【晶鸿罐区DP2】 | 404452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Pb 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 B相有功功率 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 EPC 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH8 反向无功电度 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 416012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 EPE 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH11 反向有功电度 【高压出线柜 备用】 | 416032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-7 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-7 CA线电压 【备用】 | 406394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Uab 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 AB线电压 【晶鸿罐区DP2】 | 404458 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Pc 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 C相有功功率 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 EPE 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH8 反向有功电度 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 416008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 EPL 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH11 正向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 416034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 A相功率因数 【备用】 | 407898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Ub 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 B相电压 【晶鸿罐区DP2】 | 404454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Qabc 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 总无功功率 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 EPL 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH8 正向无功电度 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 416010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 FR 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH11 频率 【高压出线柜 备用】 | 411514 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 B相功率因数 【备用】 | 407900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Ubc 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 BC线电压 【晶鸿罐区DP2】 | 404460 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Sabc 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 总视在功率 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 FR 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH8 频率 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Ia 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH11 A相电流 【高压出线柜 备用】 | 411500 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 C相功率因数 【备用】 | 407902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Uc 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 C相电压 【晶鸿罐区DP2】 | 404456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Ua 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 A相电压 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400966 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Ia 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH8 A相电流 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Ib 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH11 B相电流 【高压出线柜 备用】 | 411502 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 总功率因数 【备用】 | 407904 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-3 Uca 【晶鸿罐区DP2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-3 CA线电压 【晶鸿罐区DP2】 | 404462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Uab 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 AB线电压 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400972 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Ib 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH8 B相电流 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Ic 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH11 C相电流 【高压出线柜 备用】 | 411504 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 频率 【备用】 | 407906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 CosPA 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 A相功率因数 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404692 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Ub 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 B相电压 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400968 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Ic 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH8 C相电流 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Pabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH11 总有功功率 【高压出线柜 备用】 | 411032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 A相电流 【备用】 | 407880 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 CosPB 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 B相功率因数 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404694 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Ubc 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 BC线电压 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Pabc 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH8 总有功功率 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 410972 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Qabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH11 总无功功率 【高压出线柜 备用】 | 411034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 B相电流 【备用】 | 407882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 CosPC 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 C相功率因数 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Uc 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 C相电压 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400970 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Qabc 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH8 总无功功率 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 410974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Sabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH11 总视在功率 【高压出线柜 备用】 | 411512 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 C相电流 【备用】 | 407884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 CosPS 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 总功率因数 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404698 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-1 Uca 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-1 CA线电压 【CDA-SAC01(2-K-N6)】 | 400976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Sabc 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH8 总视在功率 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Ua 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH11 A相电压 【高压出线柜 备用】 | 411488 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 总无功功率 【备用】 | 404058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 A相有功功率 【备用】 | 407886 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 FR 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 频率 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404700 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 CosPA 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 A相功率因数 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Ua 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH8 A相电压 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411392 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Uab 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH11 AB线电压 【高压出线柜 备用】 | 411494 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 总视在功率 【备用】 | 404060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 总有功功率 【备用】 | 407892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Ia 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 A相电流 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 CosPB 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 B相功率因数 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Uab 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH8 AB线电压 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Uac 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH11 AC线电压 【高压出线柜 备用】 | 411498 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 A相电压 【备用】 | 404032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 B相有功功率 【备用】 | 407888 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Ib 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 B相电流 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404676 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 CosPC 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 C相功率因数 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Uac 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH8 AC线电压 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Ub 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH11 B相电压 【高压出线柜 备用】 | 411490 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 AB线电压 【备用】 | 404038 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 C相有功功率 【备用】 | 407890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Ic 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 C相电流 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404678 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 CosPS 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 总功率因数 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Ub 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH8 B相电压 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Ubc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH11 BC线电压 【高压出线柜 备用】 | 411496 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 B相电压 【备用】 | 404034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 总无功功率 【备用】 | 407894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Pa 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 A相有功功率 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404680 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 FR 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 频率 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Ubc 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH8 BC线电压 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH11 Uc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH11 C相电压 【高压出线柜 备用】 | 411492 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH11 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 BC线电压 【备用】 | 404040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 总视在功率 【备用】 | 407896 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Pabc 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 总有功功率 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404686 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Ia 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 A相电流 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401104 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH8 Uc 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH8 C相电压 【高压出线柜 中温变频冰机3 MCH-CH03】 | 411396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH8 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 CosPS 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-4AH10 总功率因数 【高压出线柜 备用】 | 411766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 C相电压 【备用】 | 404036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 A相电压 【备用】 | 407868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Pb 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 B相有功功率 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404682 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Ib 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 B相电流 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401106 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 CosPS 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-3AH9 总功率因数 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 EPC 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH10 反向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 416100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 CA线电压 【备用】 | 404042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 AB线电压 【备用】 | 407874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Pc 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 C相有功功率 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404684 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Ic 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 C相电流 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 EPC 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH9 反向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 416020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 EPE 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH10 反向有功电度 【高压出线柜 备用】 | 416096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 B相电压 【备用】 | 407870 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Qabc 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 总无功功率 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404688 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Pa 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 A相有功功率 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 EPE 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH9 反向有功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 416016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 EPL 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH10 正向无功电度 【高压出线柜 备用】 | 416098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 BC线电压 【备用】 | 407876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Sabc 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 总视在功率 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404690 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Pabc 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 总有功功率 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 EPL 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-3AH9 正向无功电度 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 416018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 FR 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-4AH10 频率 【高压出线柜 备用】 | 411770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 C相电压 【备用】 | 407872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Ua 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 A相电压 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Pb 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 B相有功功率 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 FR 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-3AH9 频率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Ia 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH10 A相电流 【高压出线柜 备用】 | 411756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 405160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-6 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-6 CA线电压 【备用】 | 407878 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Uab 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 AB线电压 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404668 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Pc 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 C相有功功率 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Ia 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH9 A相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Ib 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH10 B相电流 【高压出线柜 备用】 | 411758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 A相功率因数 【备用】 | 408192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Ub 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 B相电压 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Qabc 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 总无功功率 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Ib 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH9 B相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Ic 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-4AH10 C相电流 【高压出线柜 备用】 | 411760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 405136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 B相功率因数 【备用】 | 408194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Ubc 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 BC线电压 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404670 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Sabc 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 总视在功率 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Ic 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-3AH9 C相电流 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Pabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-4AH10 总有功功率 【高压出线柜 备用】 | 411192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 405138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 C相功率因数 【备用】 | 408196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Uc 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 C相电压 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Ua 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 A相电压 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Pabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站2#配电房 2-3AH9 总有功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 410992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Qabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-4AH10 总无功功率 【高压出线柜 备用】 | 411194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 405140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 总功率因数 【备用】 | 408198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-2 Uca 【2A2P5(2-K-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-2 CA线电压 【2A2P5(2-K-N5)】 | 404672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Uab 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 AB线电压 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Qabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站2#配电房 2-3AH9 总无功功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 410994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Sabc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-4AH10 总视在功率 【高压出线柜 备用】 | 411768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 频率 【备用】 | 408200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 CosPA 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 A相功率因数 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Ub 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 B相电压 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Sabc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站2#配电房 2-3AH9 总视在功率 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Ua 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH10 A相电压 【高压出线柜 备用】 | 411744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 A相电流 【备用】 | 408174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 CosPB 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 B相功率因数 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Ubc 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 BC线电压 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Ua 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH9 A相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411424 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Uab 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH10 AB线电压 【高压出线柜 备用】 | 411750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 B相电流 【备用】 | 408176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 CosPC 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 C相功率因数 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Uc 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 C相电压 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Uab 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH9 AB线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Uac 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH10 AC线电压 【高压出线柜 备用】 | 411754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 C相电流 【备用】 | 408178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 CosPS 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 总功率因数 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-2 Uca 【2A2P2(2-K-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-2 CA线电压 【2A2P2(2-K-N2)】 | 401102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Uac 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH9 AC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Ub 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH10 B相电压 【高压出线柜 备用】 | 411746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 A相有功功率 【备用】 | 408180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 FR 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 频率 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 CosPA 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 A相功率因数 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401668 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Ub 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH9 B相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411426 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Ubc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH10 BC线电压 【高压出线柜 备用】 | 411752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 405152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 总有功功率 【备用】 | 408186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Ia 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 A相电流 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 CosPB 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 B相功率因数 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401670 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Ubc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH9 BC线电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH10 Uc 【高压出线柜 备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-4AH10 C相电压 【高压出线柜 备用】 | 411748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH10 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 B相有功功率 【备用】 | 408182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Ib 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 B相电流 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404718 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 CosPC 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 C相功率因数 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-3AH9 Uc 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站2#配电房 2-3AH9 C相电压 【高压出线柜 中温热回收变频冰机4 MCH-RCH04】 | 411428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 2-3AH9 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 CosPS 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-5AH1 总功率因数 【联络柜】 | 410002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 C相有功功率 【备用】 | 408184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Ic 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 C相电流 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 CosPS 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 总功率因数 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 CosPS 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站2#配电房 2-4AH4 总功率因数 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 EPC 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH1 反向无功电度 【联络柜】 | 415700 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 总无功功率 【备用】 | 408188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Pa 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 A相有功功率 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 FR 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 频率 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401676 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 EPC 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH4 反向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 416052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 EPE 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH1 反向有功电度 【联络柜】 | 415696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 总视在功率 【备用】 | 408190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Pabc 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 总有功功率 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Ia 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 A相电流 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 EPE 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 反向有功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH4 反向有功电度 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 416048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kWh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 EPL 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-5AH1 正向无功电度 【联络柜】 | 415698 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 A相电压 【备用】 | 408162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Pb 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 B相有功功率 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Ib 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 B相电流 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401652 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 EPL 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 能耗类 | 正向无功电度 | 动力站2#配电房 2-4AH4 正向无功电度 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 416050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVarh | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 FR 【联络柜】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-5AH1 频率 【联络柜】 | 410006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 405134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-6 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-6 AB线电压 【备用】 | 408168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-3 Pc 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-3 C相有功功率 【PHEX-CDP01~04(2-K-N4)】 | 404726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-4 Ic 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-4 C相电流 【CDA-ADR03-04(2-K-N3)】 | 401654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-4AH4 FR 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站2#配电房 2-4AH4 频率 【高压出线柜 低温变频冰机2 LCH-CH02】 | 411578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 2-4AH4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站2#配电房 2-5AH1 Ia 【联络柜】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站2#配电房 2-5AH1 A相电流 【联络柜】 | 409992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 2-5AH1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Ub 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 B相电压 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403572 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Qabc 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 总无功功率 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401496 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Pa 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 A相有功功率 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 FR 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 频率 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 CosPA 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 A相功率因数 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407688 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Ub 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 B相电压 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406512 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400908 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 A相有功功率 【备用】 | 400438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 404196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Ubc 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 BC线电压 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Sabc 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 总视在功率 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401498 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Pabc 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 总有功功率 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405232 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Ia 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 A相电流 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 CosPB 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 B相功率因数 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407690 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Ubc 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 BC线电压 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406518 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 400910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 总有功功率 【备用】 | 400444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 404170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Uc 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 C相电压 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Ua 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 A相电压 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Pb 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 B相有功功率 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Ib 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 B相电流 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 CosPC 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 C相功率因数 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407692 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Uc 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 C相电压 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406514 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 B相有功功率 【备用】 | 400440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 404172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Uca 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 CA线电压 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403580 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Uab 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 AB线电压 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401476 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Pc 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 C相有功功率 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Ic 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 C相电流 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405308 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 CosPS 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 总功率因数 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407694 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Uca 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 CA线电压 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406520 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400888 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 C相有功功率 【备用】 | 400442 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 404174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 CosPA 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400240 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Ub 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 B相电压 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Qabc 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 总无功功率 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Pa 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 FR 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 频率 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 CosPA 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 A相功率因数 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406582 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 总无功功率 【备用】 | 400446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 CosPB 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Ubc 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 BC线电压 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401478 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Sabc 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 总视在功率 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Pabc 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 总有功功率 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405316 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Ia 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 A相电流 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407670 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 CosPB 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 B相功率因数 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406584 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 总视在功率 【备用】 | 400448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 CosPC 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400244 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Uc 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 C相电压 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401474 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Ua 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 A相电压 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Pb 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Ib 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 B相电流 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 CosPC 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 C相功率因数 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406586 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400886 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 A相电压 【备用】 | 400420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 CosPS 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 总功率因数 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400246 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Uca 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 CA线电压 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401480 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Uab 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 AB线电压 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Pc 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405314 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Ic 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 C相电流 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 CosPS 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 总功率因数 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 AB线电压 【备用】 | 400426 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 FR 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 频率 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400248 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 CosPA 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401542 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Ub 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 B相电压 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Qabc 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 总无功功率 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Pa 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 A相有功功率 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407676 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 FR 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 频率 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 B相电压 【备用】 | 400422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Ia 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 A相电流 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 CosPB 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401544 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Ubc 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 BC线电压 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Sabc 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 总视在功率 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Pabc 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 总有功功率 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407682 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Ia 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 A相电流 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400956 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 BC线电压 【备用】 | 400428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 404186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Ib 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 B相电流 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 CosPC 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401546 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Uc 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 C相电压 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Ua 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 A相电压 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405292 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Pb 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 B相有功功率 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407678 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Ib 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 B相电流 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400958 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 C相电压 【备用】 | 400424 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 404158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Ic 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 C相电流 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 CosPS 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 总功率因数 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401548 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Uca 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 CA线电压 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Uab 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 AB线电压 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405298 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Pc 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 C相有功功率 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407680 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Ic 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 C相电流 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406568 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 CA线电压 【备用】 | 400430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 404164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Pa 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 FR 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 频率 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401550 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 CosPA 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 A相功率因数 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Ub 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 B相电压 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405294 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Qabc 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 总无功功率 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407684 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Pa 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 A相有功功率 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406570 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400962 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 A相功率因数 【备用】 | 400576 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 404160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Pabc 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 总有功功率 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Ia 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 A相电流 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401524 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 CosPB 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 B相功率因数 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405282 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Ubc 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 BC线电压 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405300 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Sabc 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 总视在功率 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407686 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Pabc 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 总有功功率 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406576 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 400936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 B相功率因数 【备用】 | 400578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 404166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Pb 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Ib 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 B相电流 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401526 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 CosPC 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 C相功率因数 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405284 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Uc 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 C相电压 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405296 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Ua 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 A相电压 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Pb 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 B相有功功率 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406572 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 400938 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 C相功率因数 【备用】 | 400580 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 404162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Pc 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400232 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Ic 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 C相电流 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401528 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 CosPS 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 总功率因数 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 Uca 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 CA线电压 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Uab 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 AB线电压 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Pc 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 C相有功功率 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 400940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 总功率因数 【备用】 | 400582 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 404168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Qabc 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 总无功功率 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Pa 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401530 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 FR 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 频率 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 CosPA 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 A相功率因数 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Ub 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 B相电压 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Qabc 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 总无功功率 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 频率 【备用】 | 400584 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 404230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Sabc 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 总视在功率 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Pabc 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 总有功功率 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401536 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Ia 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 A相电流 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405262 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 CosPB 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 B相功率因数 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Ubc 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 BC线电压 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Sabc 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 总视在功率 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406580 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 A相电流 【备用】 | 400558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 404232 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Ua 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 A相电压 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Pb 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401532 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Ib 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 B相电流 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 CosPC 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 C相功率因数 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Uc 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 C相电压 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Ua 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 A相电压 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406552 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 B相电流 【备用】 | 400560 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 404234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Uca 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 CA线电压 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400262 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Uab 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 AB线电压 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Pc 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401534 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Ic 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 C相电流 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405266 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 CosPS 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 总功率因数 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-1 Uca 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-1 CA线电压 【2ARP9冷却风机塔*2】 | 407668 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Uab 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 AB线电压 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400946 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 C相电流 【备用】 | 400562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 404236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 CosPA 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 A相功率因数 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Ub 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 B相电压 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Qabc 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 总无功功率 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401538 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Pa 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 A相有功功率 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 FR 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 频率 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 CosPA 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 A相功率因数 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Ub 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 B相电压 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400950 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 A相有功功率 【备用】 | 400564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 404238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 CosPB 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 B相功率因数 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Ubc 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 BC线电压 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Sabc 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 总视在功率 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401540 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Pabc 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 总有功功率 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Ia 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 A相电流 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 CosPB 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 B相功率因数 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Ubc 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 BC线电压 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406560 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 总有功功率 【备用】 | 400570 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 404212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 CosPC 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 C相功率因数 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Uc 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 C相电压 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Ua 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 A相电压 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401512 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Pb 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 B相有功功率 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Ib 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 B相电流 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 CosPC 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 C相功率因数 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Uc 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 C相电压 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 B相有功功率 【备用】 | 400566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 404214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 CosPS 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 总功率因数 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-1 Uca 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-1 CA线电压 【中温冷冻水泵02 MCH-CHP02(2-L-N6)】 | 400220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Uab 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 AB线电压 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401518 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Pc 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 C相有功功率 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Ic 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 C相电流 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405392 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 CosPS 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 总功率因数 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-4 Uca 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-4 CA线电压 【2ARP19(冷却风机塔*2)】 | 406562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400930 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 C相有功功率 【备用】 | 400568 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 404216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 FR 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 频率 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 CosPA 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 A相功率因数 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Ub 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 B相电压 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401514 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Qabc 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 总无功功率 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Pa 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 A相有功功率 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 FR 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 频率 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 CosPA 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 A相功率因数 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 总无功功率 【备用】 | 400572 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 404218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Ia 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 A相电流 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 CosPB 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 B相功率因数 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Ubc 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 BC线电压 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401520 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Sabc 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 总视在功率 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Pabc 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 总有功功率 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Ia 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 A相电流 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 CosPB 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 B相功率因数 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 总视在功率 【备用】 | 400574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 404224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Ib 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 B相电流 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 CosPC 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 C相功率因数 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Uc 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 C相电压 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401516 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Ua 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 A相电压 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405250 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Pb 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 B相有功功率 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Ib 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 B相电流 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 CosPC 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 C相功率因数 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400928 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 A相电压 【备用】 | 400546 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 404220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Ic 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 C相电流 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 CosPS 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 总功率因数 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-1 Uca 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-1 CA线电压 【中温冷冻水泵04 MCH-CHP04(2-L-N18)】 | 401522 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Uab 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 AB线电压 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405256 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Pc 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 C相有功功率 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Ic 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 C相电流 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 CosPS 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 总功率因数 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 AB线电压 【备用】 | 400552 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 404222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Pa 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 A相有功功率 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 FR 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 频率 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 CosPA 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 A相功率因数 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Ub 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 B相电压 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405252 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Qabc 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 总无功功率 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Pa 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 A相有功功率 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407718 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 FR 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 频率 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 B相电压 【备用】 | 400548 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 404226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Pabc 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 总有功功率 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Ia 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 A相电流 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 CosPB 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 B相功率因数 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404358 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Ubc 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 BC线电压 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405258 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Sabc 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 总视在功率 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Pabc 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 总有功功率 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Ia 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 A相电流 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 BC线电压 【备用】 | 400554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 404228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Pb 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 B相有功功率 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Ib 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 B相电流 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 CosPC 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 C相功率因数 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Uc 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 C相电压 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405254 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Ua 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 A相电压 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Pb 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 B相有功功率 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Ib 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 B相电流 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401798 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 C相电压 【备用】 | 400550 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 404200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Pc 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 C相有功功率 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Ic 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 C相电流 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 CosPS 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 总功率因数 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-3 Uca 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-3 CA线电压 【中温冷却水泵01 MCH-CDP01(2-L-N1)】 | 405260 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Uab 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 AB线电压 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Pc 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 C相有功功率 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Ic 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 C相电流 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-3 CA线电压 【备用】 | 400556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 404206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Qabc 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 总无功功率 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Pa 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 A相有功功率 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 FR 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 频率 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 CosPA 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 A相功率因数 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403684 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Ub 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 B相电压 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Qabc 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 总无功功率 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Pa 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 A相有功功率 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 401802 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 A相功率因数 【备用】 | 401038 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 404202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Sabc 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 总视在功率 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Pabc 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 总有功功率 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Ia 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 A相电流 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 CosPB 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 B相功率因数 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403686 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Ubc 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 BC线电压 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Sabc 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 总视在功率 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Pabc 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 总有功功率 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 401776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 B相功率因数 【备用】 | 401040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 404208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Ua 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 A相电压 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Pb 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 B相有功功率 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Ib 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 B相电流 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 CosPC 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 C相功率因数 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403688 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Uc 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 C相电压 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Ua 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 A相电压 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407700 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Pb 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 B相有功功率 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 401778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 C相功率因数 【备用】 | 401042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 404204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Uab 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 AB线电压 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Pc 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 C相有功功率 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400358 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Ic 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 C相电流 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 CosPS 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 总功率因数 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403690 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-3 Uca 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT2-3 CA线电压 【中温冷却水泵02 MCH-CDP02(2-L-N2)】 | 405386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Uab 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 AB线电压 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407706 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Pc 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 C相有功功率 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 401780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 总功率因数 【备用】 | 401044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 404210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Ub 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 B相电压 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Qabc 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 总无功功率 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Pa 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 A相有功功率 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 FR 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 频率 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403692 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 CosPA 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 A相功率因数 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405490 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Ub 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 B相电压 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407702 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Qabc 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 总无功功率 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401782 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 频率 【备用】 | 401046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 A相功率因数 【备用】 | 402886 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Ubc 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 BC线电压 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Sabc 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 总视在功率 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Pabc 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 总有功功率 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Ia 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 A相电流 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 CosPB 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 B相功率因数 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405492 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Ubc 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 BC线电压 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407708 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Sabc 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 总视在功率 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 A相电流 【备用】 | 401020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 B相功率因数 【备用】 | 402888 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Uc 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 C相电压 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Ua 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 A相电压 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Pb 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 B相有功功率 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Ib 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 B相电流 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403668 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 CosPC 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 C相功率因数 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405494 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Uc 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 C相电压 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407704 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Ua 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 A相电压 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 B相电流 【备用】 | 401022 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 C相功率因数 【备用】 | 402890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-1 Uca 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-1 CA线电压 【纯水站8#(2-C-N8)】 | 401060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Uab 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 AB线电压 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Pc 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 C相有功功率 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Ic 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 C相电流 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403670 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 CosPS 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 总功率因数 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405496 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-2 Uca 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-2 CA线电压 【2ARP15冷却风机塔*2】 | 407710 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Uab 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 AB线电压 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 C相电流 【备用】 | 401024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 总功率因数 【备用】 | 402892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 CosPA 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 A相功率因数 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Ub 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 B相电压 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Qabc 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 总无功功率 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Pa 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 A相有功功率 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 FR 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 频率 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405498 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 CosPA 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 A相功率因数 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Ub 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 B相电压 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 A相有功功率 【备用】 | 401026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 频率 【备用】 | 402894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 CosPB 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 B相功率因数 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Ubc 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 BC线电压 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Sabc 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 总视在功率 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Pabc 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 总有功功率 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403678 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Ia 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 A相电流 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 CosPB 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 B相功率因数 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Ubc 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 BC线电压 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 401792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 总有功功率 【备用】 | 401032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 A相电流 【备用】 | 402868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 CosPC 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 C相功率因数 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Uc 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 C相电压 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Ua 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 A相电压 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Pb 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 B相有功功率 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Ib 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 B相电流 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405474 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 CosPC 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 C相功率因数 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Uc 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 C相电压 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 401764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 B相有功功率 【备用】 | 401028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 B相电流 【备用】 | 402870 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 CosPS 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 总功率因数 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-1 Uca 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT2-1 CA线电压 【热回收循环泵01 RCH-WWP01(2-L-N29)】 | 400346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Uab 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 AB线电压 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Pc 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 C相有功功率 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403676 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Ic 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 C相电流 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405476 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 CosPS 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 总功率因数 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-1 Uca 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-1 CA线电压 【2ARP2(冷却风机塔*2)】 | 406730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 401770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 C相有功功率 【备用】 | 401030 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 C相电流 【备用】 | 402872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 FR 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 频率 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 CosPA 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400492 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Ub 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 B相电压 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Qabc 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 总无功功率 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403680 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Pa 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 A相有功功率 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405478 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 FR 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 频率 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 CosPA 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 A相功率因数 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 401766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 总无功功率 【备用】 | 401034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 A相有功功率 【备用】 | 402874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Ia 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 A相电流 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 CosPB 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400494 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Ubc 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 BC线电压 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Sabc 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 总视在功率 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403682 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Pabc 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 总有功功率 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405484 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Ia 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 A相电流 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 CosPB 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 B相功率因数 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 401772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 总视在功率 【备用】 | 401036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 总有功功率 【备用】 | 402880 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Ib 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 B相电流 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 CosPC 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400496 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Uc 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 C相电压 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Ua 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 A相电压 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Pb 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 B相有功功率 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405480 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Ib 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 B相电流 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 CosPC 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 C相功率因数 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 401768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 A相电压 【备用】 | 401008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 B相有功功率 【备用】 | 402876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Ic 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 C相电流 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 CosPS 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 总功率因数 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400498 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-3 Uca 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-3 CA线电压 【低温冷却水泵07 LCH-CDP07(2-L-N53)】 | 404336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Uab 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 AB线电压 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Pc 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 C相有功功率 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405482 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Ic 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 C相电流 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 CosPS 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 总功率因数 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406798 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 401774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 AB线电压 【备用】 | 401014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 C相有功功率 【备用】 | 402878 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Pa 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 A相有功功率 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 FR 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 频率 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400500 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 CosPA 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 A相功率因数 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401920 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Ub 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 B相电压 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Qabc 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 总无功功率 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405486 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Pa 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 A相有功功率 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 FR 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 频率 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401836 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 B相电压 【备用】 | 401010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 总无功功率 【备用】 | 402882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Pabc 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 总有功功率 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Ia 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 A相电流 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400474 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 CosPB 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 B相功率因数 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401922 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Ubc 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 BC线电压 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Sabc 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 总视在功率 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405488 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Pabc 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 总有功功率 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Ia 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 A相电流 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401838 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 BC线电压 【备用】 | 401016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 总视在功率 【备用】 | 402884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Pb 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 B相有功功率 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Ib 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 B相电流 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400476 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 CosPC 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 C相功率因数 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Uc 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 C相电压 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Ua 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 A相电压 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405460 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Pb 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 B相有功功率 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407762 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Ib 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 B相电流 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 C相电压 【备用】 | 401012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 A相电压 【备用】 | 402856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Pc 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 C相有功功率 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Ic 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 C相电流 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400478 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 CosPS 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 总功率因数 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-2 Uca 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-2 CA线电压 【低温冷冻水泵04 LCH-CHP04(2-L-N42)】 | 403664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Uab 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 AB线电压 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405466 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Pc 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 C相有功功率 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Ic 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 C相电流 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 401842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT1-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT1-2 CA线电压 【备用】 | 401018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 AB线电压 【备用】 | 402862 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Qabc 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 总无功功率 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Pa 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400480 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 FR 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 频率 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401928 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 CosPA 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 A相功率因数 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Ub 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 B相电压 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Qabc 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 总无功功率 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Pa 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 A相有功功率 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 401844 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 A相功率因数 【备用】 | 401164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 B相电压 【备用】 | 402858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Sabc 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 总视在功率 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Pabc 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 总有功功率 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400486 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Ia 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 A相电流 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 CosPB 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 B相功率因数 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403854 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Ubc 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 BC线电压 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405468 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Sabc 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 总视在功率 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Pabc 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 总有功功率 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 401818 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 B相功率因数 【备用】 | 401166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 BC线电压 【备用】 | 402864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Ua 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 A相电压 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Pb 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400482 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Ib 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 B相电流 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401904 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 CosPC 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 C相功率因数 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Uc 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 C相电压 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Ua 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 A相电压 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Pb 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 B相有功功率 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406782 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 401820 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 C相功率因数 【备用】 | 401168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 C相电压 【备用】 | 402860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Uab 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 AB线电压 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Pc 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400484 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Ic 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 C相电流 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 CosPS 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 总功率因数 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT3-2 Uca 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT3-2 CA线电压 【低温冷冻水泵06 LCH-CHP06(2-L-N44)】 | 405470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Uab 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 AB线电压 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Pc 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 C相有功功率 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 401822 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 总功率因数 【备用】 | 401170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-3 CA线电压 【备用】 | 402866 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Ub 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 B相电压 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Qabc 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 总无功功率 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400488 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Pa 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 A相有功功率 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401908 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 FR 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 频率 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 CosPA 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 A相功率因数 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Ub 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 B相电压 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Qabc 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 总无功功率 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401824 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 频率 【备用】 | 401172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 A相功率因数 【备用】 | 403012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Ubc 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 BC线电压 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Sabc 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 总视在功率 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400490 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Pabc 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 总有功功率 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Ia 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 A相电流 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 CosPB 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 B相功率因数 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405576 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Ubc 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 BC线电压 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Sabc 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 总视在功率 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401830 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 A相电流 【备用】 | 401146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 B相功率因数 【备用】 | 403014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Uc 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 C相电压 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Ua 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 A相电压 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Pb 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 B相有功功率 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Ib 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 B相电流 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403836 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 CosPC 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 C相功率因数 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Uc 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 C相电压 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Ua 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 A相电压 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406762 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401826 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 B相电流 【备用】 | 401148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 C相功率因数 【备用】 | 403016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-1 Uca 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-1 CA线电压 【纯水站9#(2-C-N9)】 | 401186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Uab 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 AB线电压 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400468 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Pc 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 C相有功功率 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Ic 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 C相电流 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403838 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 CosPS 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 总功率因数 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405580 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-3 Uca 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-3 CA线电压 【2ARP3冷却风机塔*2】 | 407752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Uab 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 AB线电压 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401828 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 C相电流 【备用】 | 401150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 总功率因数 【备用】 | 403018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 CosPA 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 A相功率因数 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401962 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Ub 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 B相电压 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Qabc 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 总无功功率 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Pa 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 A相有功功率 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 FR 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 频率 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405582 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 407814 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Ub 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 B相电压 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 401832 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 A相有功功率 【备用】 | 401152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 频率 【备用】 | 403020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 CosPB 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 B相功率因数 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401964 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Ubc 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 BC线电压 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Sabc 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 总视在功率 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Pabc 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 总有功功率 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403846 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Ia 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 A相电流 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 407816 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Ubc 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 BC线电压 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 401834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 总有功功率 【备用】 | 401158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 A相电流 【备用】 | 402994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 CosPC 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 C相功率因数 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401966 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Uc 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 C相电压 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400466 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Ua 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 A相电压 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Pb 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 B相有功功率 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Ib 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 B相电流 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 407818 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Uc 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 C相电压 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 401806 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 B相有功功率 【备用】 | 401154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 B相电流 【备用】 | 402996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 CosPS 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 总功率因数 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401968 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-1 Uca 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-1 CA线电压 【中温冷冻水泵01 MCH-CHP01(2-L-N15)】 | 400472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Uab 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 AB线电压 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401896 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Pc 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 C相有功功率 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403844 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Ic 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 C相电流 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405560 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 407820 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-2 Uca 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-2 CA线电压 【2ARP4(冷却风机塔*2)】 | 406772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 401812 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 C相有功功率 【备用】 | 401156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 C相电流 【备用】 | 402998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 FR 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 频率 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401970 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 CosPA 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 A相功率因数 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Ub 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 B相电压 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Qabc 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 总无功功率 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Pa 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 A相有功功率 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 频率 【砂滤器控制器】 | 407822 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 CosPA 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 A相功率因数 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 401808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 总无功功率 【备用】 | 401160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 A相有功功率 【备用】 | 403000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Ia 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 A相电流 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 CosPB 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 B相功率因数 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Ubc 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 BC线电压 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Sabc 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 总视在功率 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Pabc 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 总有功功率 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405568 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 A相电流 【砂滤器控制器】 | 407796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 CosPB 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 B相功率因数 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406836 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 401814 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 总视在功率 【备用】 | 401162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 总有功功率 【备用】 | 403006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Ib 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 B相电流 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401946 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 CosPC 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 C相功率因数 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Uc 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 C相电压 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Ua 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 A相电压 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403822 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Pb 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 B相有功功率 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 B相电流 【砂滤器控制器】 | 407798 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 CosPC 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 C相功率因数 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406838 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 401810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 A相电压 【备用】 | 401134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 B相有功功率 【备用】 | 403002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Ic 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 C相电流 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 CosPS 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 总功率因数 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-1 Uca 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-1 CA线电压 【热回收循环泵02 RCH-WWP02(2-L-N30)】 | 401900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Uab 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 AB线电压 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403828 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Pc 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 C相有功功率 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 C相电流 【砂滤器控制器】 | 407800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 CosPS 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 总功率因数 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 401816 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 AB线电压 【备用】 | 401140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 C相有功功率 【备用】 | 403004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Pa 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 A相有功功率 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401950 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 FR 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 频率 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400668 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 CosPA 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Ub 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 B相电压 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403824 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Qabc 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 总无功功率 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405570 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 407802 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 FR 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 频率 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 401878 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 B相电压 【备用】 | 401136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 总无功功率 【备用】 | 403008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Pabc 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 总有功功率 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401956 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Ia 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 A相电流 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 CosPB 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Ubc 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 BC线电压 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403830 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Sabc 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 总视在功率 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405572 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 407808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Ia 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 A相电流 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406816 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 401880 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 BC线电压 【备用】 | 401142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 总视在功率 【备用】 | 403010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Pb 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 B相有功功率 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Ib 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 B相电流 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400644 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 CosPC 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Uc 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 C相电压 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403826 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Ua 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 A相电压 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405544 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 407804 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Ib 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 B相电流 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406818 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 401882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 C相电压 【备用】 | 401138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 A相电压 【备用】 | 402982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Pc 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 C相有功功率 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Ic 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 C相电流 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400646 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 CosPS 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 总功率因数 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-3 Uca 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-3 CA线电压 【中温冷却水泵10 MCH-CDP10(2-L-N10)】 | 403832 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Uab 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 AB线电压 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405550 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 407806 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Ic 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 C相电流 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406820 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 401884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT2-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT2-3 CA线电压 【备用】 | 401144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 AB线电压 【备用】 | 402988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Qabc 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 总无功功率 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401958 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Pa 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 A相有功功率 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 FR 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 频率 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 CosPA 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Ub 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 B相电压 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405546 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 407810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Pa 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 A相有功功率 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406822 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 401886 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 CosPA 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 A相功率因数 【一期动力站控制室备用回路】 | 401248 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 B相电压 【备用】 | 402984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Sabc 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 总视在功率 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Pabc 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 总有功功率 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Ia 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 A相电流 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 CosPB 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403896 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Ubc 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 BC线电压 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405552 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 407812 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Pabc 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 总有功功率 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406828 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 401860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 CosPB 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 B相功率因数 【一期动力站控制室备用回路】 | 401250 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 BC线电压 【备用】 | 402990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Ua 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 A相电压 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Pb 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 B相有功功率 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Ib 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 B相电流 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402030 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 CosPC 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Uc 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 C相电压 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405548 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 A相电压 【砂滤器控制器】 | 407784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Pb 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 B相有功功率 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406824 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 401862 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 CosPC 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 C相功率因数 【一期动力站控制室备用回路】 | 401252 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 C相电压 【备用】 | 402986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Uab 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 AB线电压 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401938 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Pc 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 C相有功功率 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400652 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Ic 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 C相电流 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 CosPS 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 总功率因数 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-1 Uca 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-1 CA线电压 【低温冷冻水泵05 LCH-CHP05(2-L-N43)】 | 405554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 407790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Pc 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 C相有功功率 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406826 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 401864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 CosPS 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 总功率因数 【一期动力站控制室备用回路】 | 401254 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-3 CA线电压 【备用】 | 402992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Ub 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 B相电压 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Qabc 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 总无功功率 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Pa 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 FR 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 频率 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 CosPA 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 A相功率因数 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 B相电压 【砂滤器控制器】 | 407786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Qabc 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 总无功功率 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406830 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 401866 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 FR 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 频率 【一期动力站控制室备用回路】 | 401256 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 A相功率因数 【备用】 | 403096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Ubc 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 BC线电压 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Sabc 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 总视在功率 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Pabc 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 总有功功率 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Ia 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 A相电流 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 CosPB 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 B相功率因数 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405618 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 407792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Sabc 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 总视在功率 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406832 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 401872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Ia 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 A相电流 【一期动力站控制室备用回路】 | 401230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 B相功率因数 【备用】 | 403098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Uc 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 C相电压 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Ua 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 A相电压 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Pb 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Ib 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 B相电流 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403878 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 CosPC 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 C相功率因数 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 C相电压 【砂滤器控制器】 | 407788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Ua 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 A相电压 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406804 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 401868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Ib 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 B相电流 【一期动力站控制室备用回路】 | 401232 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 C相功率因数 【备用】 | 403100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-2 Uca 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-2 CA线电压 【纯水站10#(2-C-N10)】 | 401942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Uab 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 AB线电压 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400636 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Pc 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402038 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Ic 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 C相电流 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403880 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 CosPS 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 总功率因数 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-4 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-4 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 407794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Uab 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 AB线电压 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 401870 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Ic 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 C相电流 【一期动力站控制室备用回路】 | 401234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 总功率因数 【备用】 | 403102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 CosPA 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 A相功率因数 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Ub 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 B相电压 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Qabc 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 总无功功率 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Pa 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 FR 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 频率 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 407856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Ub 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 B相电压 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406806 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 401874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Pa 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 A相有功功率 【一期动力站控制室备用回路】 | 401236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 频率 【备用】 | 403104 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 CosPB 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 B相功率因数 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Ubc 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 BC线电压 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Sabc 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 总视在功率 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Pabc 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 总有功功率 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403888 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Ia 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 A相电流 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 407858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Ubc 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 BC线电压 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406812 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 401876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Pabc 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 总有功功率 【一期动力站控制室备用回路】 | 401242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 A相电流 【备用】 | 403078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 CosPC 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 C相功率因数 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Uc 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 C相电压 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400634 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Ua 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 A相电压 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Pb 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Ib 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 B相电流 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 407860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Uc 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 C相电压 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 401848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Pb 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 B相有功功率 【一期动力站控制室备用回路】 | 401238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 B相电流 【备用】 | 403080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 CosPS 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 总功率因数 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-5 Uca 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-5 CA线电压 【低温冷却水泵01 LCH-CDP01(2-L-N47)】 | 400640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Uab 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 AB线电压 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402022 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Pc 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403886 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Ic 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 C相电流 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405602 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 407862 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-3 Uca 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-3 CA线电压 【2ARP6(冷却风机塔*2)】 | 406814 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 401854 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Pc 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 C相有功功率 【一期动力站控制室备用回路】 | 401240 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 C相电流 【备用】 | 403082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 FR 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 频率 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 CosPA 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 A相功率因数 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400702 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Ub 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 B相电压 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Qabc 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 总无功功率 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Pa 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 A相有功功率 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405604 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 频率 【砂滤器控制器】 | 407864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 CosPA 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 A相功率因数 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 401850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Qabc 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 总无功功率 【一期动力站控制室备用回路】 | 401244 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 A相有功功率 【备用】 | 403084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Ia 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 A相电流 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 CosPB 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 B相功率因数 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400704 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Ubc 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 BC线电压 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Sabc 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 总视在功率 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Pabc 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 总有功功率 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405610 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 A相电流 【砂滤器控制器】 | 407838 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 CosPB 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 B相功率因数 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406878 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 401856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Sabc 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 总视在功率 【一期动力站控制室备用回路】 | 401246 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 总有功功率 【备用】 | 403090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Ib 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 B相电流 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 CosPC 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 C相功率因数 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400706 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Uc 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 C相电压 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Ua 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 A相电压 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Pb 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 B相有功功率 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 B相电流 【砂滤器控制器】 | 407840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 CosPC 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 C相功率因数 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406880 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 401852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Ua 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 A相电压 【一期动力站控制室备用回路】 | 401218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 B相有功功率 【备用】 | 403086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Ic 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 C相电流 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 CosPS 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 总功率因数 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400708 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-1 Uca 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-1 CA线电压 【中温冷冻水泵06 MCH-CHP06(2-L-N20)】 | 402026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Uab 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 AB线电压 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403870 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Pc 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 C相有功功率 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 C相电流 【砂滤器控制器】 | 407842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 CosPS 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 总功率因数 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 401858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Uab 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 AB线电压 【一期动力站控制室备用回路】 | 401224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 C相有功功率 【备用】 | 403088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Pa 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 A相有功功率 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 FR 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 频率 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400710 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 CosPA 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 A相功率因数 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Ub 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 B相电压 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403866 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Qabc 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 总无功功率 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405612 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 407844 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 FR 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 频率 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 CosPA 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3LT1 A相功率因数 【母联（联络柜）】 | 401752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Ub 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 B相电压 【一期动力站控制室备用回路】 | 401220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 总无功功率 【备用】 | 403092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Pabc 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 总有功功率 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Ia 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 A相电流 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400684 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 CosPB 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 B相功率因数 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Ubc 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 BC线电压 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Sabc 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 总视在功率 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405614 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 407850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Ia 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 A相电流 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 CosPB 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3LT1 B相功率因数 【母联（联络柜）】 | 401754 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Ubc 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 BC线电压 【一期动力站控制室备用回路】 | 401226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 总视在功率 【备用】 | 403094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Pb 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 B相有功功率 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Ib 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 B相电流 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400686 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 CosPC 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 C相功率因数 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Uc 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 C相电压 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Ua 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 A相电压 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405586 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 407846 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Ib 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 B相电流 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 CosPC 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3LT1 C相功率因数 【母联（联络柜）】 | 401756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Uc 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 C相电压 【一期动力站控制室备用回路】 | 401222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 A相电压 【备用】 | 403066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Pc 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 C相有功功率 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Ic 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 C相电流 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400688 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 CosPS 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 总功率因数 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-1 Uca 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-1 CA线电压 【中温冷冻水泵10 MCH-CHP10(2-L-N24)】 | 403874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Uab 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 AB线电压 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405592 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 407848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Ic 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 C相电流 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406862 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 CosPS 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3LT1 总功率因数 【母联（联络柜）】 | 401758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-2 Uca 【一期动力站控制室备用回路】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-2 CA线电压 【一期动力站控制室备用回路】 | 401228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 AB线电压 【备用】 | 403072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Qabc 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 总无功功率 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Pa 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 A相有功功率 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400690 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 FR 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 频率 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 CosPA 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 A相功率因数 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Ub 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 B相电压 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 407852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Pa 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 A相有功功率 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 FR 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3LT1 频率 【母联（联络柜）】 | 401760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 A相功率因数 【备用】 | 401416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 B相电压 【备用】 | 403068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Sabc 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 总视在功率 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Pabc 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 总有功功率 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Ia 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 A相电流 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 CosPB 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 B相功率因数 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Ubc 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 BC线电压 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405594 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 407854 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Pabc 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 总有功功率 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406870 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Ia 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3LT1 A相电流 【母联（联络柜）】 | 401734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 B相功率因数 【备用】 | 401418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 BC线电压 【备用】 | 403074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Ua 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 A相电压 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Pb 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 B相有功功率 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400692 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Ib 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 B相电流 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 CosPC 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 C相功率因数 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Uc 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 C相电压 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 A相电压 【砂滤器控制器】 | 407826 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Pb 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 B相有功功率 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406866 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Ib 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3LT1 B相电流 【母联（联络柜）】 | 401736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 C相功率因数 【备用】 | 401420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 C相电压 【备用】 | 403070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Uab 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 AB线电压 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Pc 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 C相有功功率 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400694 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Ic 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 C相电流 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 CosPS 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 总功率因数 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT4-2 Uca 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT4-2 CA线电压 【低温冷冻水泵07 LCH-CHP07(2-L-N45)】 | 405596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 407832 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Pc 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 C相有功功率 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Ic 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3LT1 C相电流 【母联（联络柜）】 | 401738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 总功率因数 【备用】 | 401422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-2 CA线电压 【备用】 | 403076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Ub 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 B相电压 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Qabc 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 总无功功率 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400698 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Pa 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 A相有功功率 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 FR 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 频率 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 B相电压 【砂滤器控制器】 | 407828 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Qabc 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 总无功功率 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Pa 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3LT1 A相有功功率 【母联（联络柜）】 | 401740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 频率 【备用】 | 401424 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 A相功率因数 【备用】 | 403264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Ubc 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 BC线电压 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Sabc 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 总视在功率 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400700 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Pabc 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 总有功功率 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Ia 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 A相电流 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406038 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 407834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Sabc 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 总视在功率 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Pabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3LT1 总有功功率 【母联（联络柜）】 | 401746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 A相电流 【备用】 | 401398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 B相功率因数 【备用】 | 403266 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Uc 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 C相电压 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Ua 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 A相电压 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Pb 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 B相有功功率 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Ib 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 B相电流 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 C相电压 【砂滤器控制器】 | 407830 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Ua 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 A相电压 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406846 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Pb 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3LT1 B相有功功率 【母联（联络柜）】 | 401742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 B相电流 【备用】 | 401400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 C相功率因数 【备用】 | 403268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-2 Uca 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-2 CA线电压 【纯水站11#(2-L-N11)】 | 402068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Uab 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 AB线电压 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400678 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Pc 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 C相有功功率 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Ic 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 C相电流 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 406042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT3-5 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT3-5 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 407836 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT3-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Uab 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 AB线电压 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Pc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3LT1 C相有功功率 【母联（联络柜）】 | 401744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 C相电流 【备用】 | 401402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 总功率因数 【备用】 | 403270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 CosPA 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 A相功率因数 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Ub 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 B相电压 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Qabc 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 总无功功率 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Pa 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 A相有功功率 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 频率 【砂滤器控制器】 | 406044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 CosPA 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 A相功率因数 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Ub 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 B相电压 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Qabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3LT1 总无功功率 【母联（联络柜）】 | 401748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 A相有功功率 【备用】 | 401404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 频率 【备用】 | 403272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 CosPB 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 B相功率因数 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Ubc 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 BC线电压 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400680 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Sabc 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 总视在功率 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Pabc 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 总有功功率 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404392 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 A相电流 【砂滤器控制器】 | 406018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 CosPB 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 B相功率因数 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Ubc 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 BC线电压 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406854 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Sabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3LT1 总视在功率 【母联（联络柜）】 | 401750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 总有功功率 【备用】 | 401410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 A相电流 【备用】 | 403246 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 CosPC 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 C相功率因数 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Uc 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 C相电压 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400676 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Ua 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 A相电压 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Pb 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 B相有功功率 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 B相电流 【砂滤器控制器】 | 406020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 CosPC 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 C相功率因数 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Uc 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 C相电压 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Ua 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3LT1 A相电压 【母联（联络柜）】 | 401722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 B相有功功率 【备用】 | 401406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 B相电流 【备用】 | 403248 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 CosPS 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 总功率因数 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT3-6 Uca 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT3-6 CA线电压 【低温冷冻水泵01 LCH-CHP01(2-L-N39)】 | 400682 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT3-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Uab 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 AB线电压 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Pc 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 C相有功功率 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 C相电流 【砂滤器控制器】 | 406022 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 CosPS 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 总功率因数 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-4 Uca 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-4 CA线电压 【2ARP12(冷却风机塔*2)】 | 406856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Uab 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3LT1 AB线电压 【母联（联络柜）】 | 401728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 C相有功功率 【备用】 | 401408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 C相电流 【备用】 | 403250 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 FR 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 频率 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 A相功率因数 【备用】 | 400744 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Ub 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 B相电压 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Qabc 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 总无功功率 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 FR 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 频率 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 CosPA 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 A相功率因数 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Ub 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3LT1 B相电压 【母联（联络柜）】 | 401724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 总无功功率 【备用】 | 401412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 A相有功功率 【备用】 | 403252 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Ia 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 A相电流 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 B相功率因数 【备用】 | 400746 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Ubc 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 BC线电压 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Sabc 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 总视在功率 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 406030 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Ia 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 A相电流 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407964 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 CosPB 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 B相功率因数 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406920 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Ubc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3LT1 BC线电压 【母联（联络柜）】 | 401730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 总视在功率 【备用】 | 401414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 总有功功率 【备用】 | 403258 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Ib 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 B相电流 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 C相功率因数 【备用】 | 400748 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Uc 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 C相电压 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Ua 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 A相电压 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Ib 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 B相电流 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407966 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 CosPC 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 C相功率因数 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406922 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Uc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3LT1 C相电压 【母联（联络柜）】 | 401726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 A相电压 【备用】 | 401386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 B相有功功率 【备用】 | 403254 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Ic 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 C相电流 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 总功率因数 【备用】 | 400750 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-1 Uca 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-1 CA线电压 【低温冷冻水泵02 LCH-CHP02(2-L-N40)】 | 402152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Uab 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 AB线电压 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Ic 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 C相电流 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407968 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 CosPS 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 总功率因数 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3LT1 Uca 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3LT1 CA线电压 【母联（联络柜）】 | 401732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 AB线电压 【备用】 | 401392 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 C相有功功率 【备用】 | 403256 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Pa 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 A相有功功率 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 频率 【备用】 | 400752 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 CosPA 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 A相功率因数 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402256 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Ub 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 B相电压 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 406032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Pa 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 A相有功功率 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407970 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 FR 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 频率 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402550 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 B相电压 【备用】 | 401388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 总无功功率 【备用】 | 403260 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Pabc 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 总有功功率 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 A相电流 【备用】 | 400726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 CosPB 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 B相功率因数 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402258 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Ubc 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 BC线电压 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 406034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Pabc 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 总有功功率 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Ia 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 A相电流 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402552 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 BC线电压 【备用】 | 401394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 总视在功率 【备用】 | 403262 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Pb 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 B相有功功率 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 B相电流 【备用】 | 400728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 CosPC 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 C相功率因数 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402260 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Uc 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 C相电压 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 A相电压 【砂滤器控制器】 | 406006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Pb 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 B相有功功率 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407972 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Ib 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 B相电流 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 C相电压 【备用】 | 401390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 A相电压 【备用】 | 403234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Pc 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 C相有功功率 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 C相电流 【备用】 | 400730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 CosPS 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 总功率因数 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402262 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-1 Uca 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-1 CA线电压 【低温冷却水泵04 LCH-CDP04(2-L-N50)】 | 404378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 406012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Pc 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 C相有功功率 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Ic 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 C相电流 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406904 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-2 CA线电压 【备用】 | 401396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 AB线电压 【备用】 | 403240 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Qabc 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 总无功功率 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 A相有功功率 【备用】 | 400732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 FR 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 频率 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 CosPA 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 A相功率因数 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 B相电压 【砂滤器控制器】 | 406008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Qabc 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 总无功功率 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Pa 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 A相有功功率 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 402558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 A相功率因数 【备用】 | 401584 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 B相电压 【备用】 | 403236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Sabc 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 总视在功率 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 总有功功率 【备用】 | 400738 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Ia 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 A相电流 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 CosPB 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 B相功率因数 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404442 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 406014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Sabc 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 总视在功率 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Pabc 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 总有功功率 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 402532 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 B相功率因数 【备用】 | 401586 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 BC线电压 【备用】 | 403242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Ua 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 A相电压 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 B相有功功率 【备用】 | 400734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Ib 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 B相电流 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402240 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 CosPC 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 C相功率因数 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 C相电压 【砂滤器控制器】 | 406010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Ua 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 A相电压 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Pb 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 B相有功功率 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406908 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 402534 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 C相功率因数 【备用】 | 401588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 C相电压 【备用】 | 403238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Uab 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 AB线电压 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 C相有功功率 【备用】 | 400736 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Ic 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 C相电流 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 CosPS 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 总功率因数 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-5 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-5 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 406016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Uab 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 AB线电压 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407958 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Pc 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 C相有功功率 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 402536 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 总功率因数 【备用】 | 401590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-3 CA线电压 【备用】 | 403244 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Ub 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 B相电压 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 总无功功率 【备用】 | 400740 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Pa 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 A相有功功率 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402244 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 FR 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 频率 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Ub 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 B相电压 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Qabc 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 总无功功率 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402538 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 频率 【备用】 | 401592 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Ubc 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 BC线电压 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 总视在功率 【备用】 | 400742 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Pabc 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 总有功功率 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402250 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Ia 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 A相电流 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Ubc 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 BC线电压 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Sabc 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 总视在功率 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402544 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 A相电流 【备用】 | 401566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Uc 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 C相电压 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 A相电压 【备用】 | 400714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Pb 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 B相有功功率 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402246 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Ib 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 B相电流 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404424 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Uc 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 C相电压 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407956 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Ua 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 A相电压 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406888 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402540 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 B相电流 【备用】 | 401568 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-1 Uca 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7AT1-1 CA线电压 【纯水站6#(2-C-N6)】 | 405176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 AB线电压 【备用】 | 400720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Pc 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 C相有功功率 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402248 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Ic 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 C相电流 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404426 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 406084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-1 Uca 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-1 CA线电压 【2ARP10(冷却风机塔*2)】 | 407962 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Uab 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 AB线电压 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402542 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 C相电流 【备用】 | 401570 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 CosPA 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 A相功率因数 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402802 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 B相电压 【备用】 | 400716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Qabc 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 总无功功率 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402252 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Pa 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 A相有功功率 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 频率 【砂滤器控制器】 | 406086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 CosPA 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 A相功率因数 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Ub 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 B相电压 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402546 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 A相有功功率 【备用】 | 401572 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 405078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 CosPB 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 B相功率因数 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402804 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 BC线电压 【备用】 | 400722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Sabc 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 总视在功率 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402254 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Pabc 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 总有功功率 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 A相电流 【砂滤器控制器】 | 406060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 CosPB 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 B相功率因数 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Ubc 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 BC线电压 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406896 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 402548 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 总有功功率 【备用】 | 401578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 CosPC 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 C相功率因数 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402806 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 C相电压 【备用】 | 400718 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Ua 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 A相电压 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Pb 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 B相有功功率 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 B相电流 【砂滤器控制器】 | 406062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 CosPC 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 C相功率因数 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Uc 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 C相电压 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 402520 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 B相有功功率 【备用】 | 401574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 CosPS 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 总功率因数 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-1 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-1 CA线电压 【备用】 | 400724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Uab 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 AB线电压 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402232 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Pc 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 C相有功功率 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 C相电流 【砂滤器控制器】 | 406064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 CosPS 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 总功率因数 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408030 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-5 Uca 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-5 CA线电压 【2ARP18(冷却风机塔*2)】 | 406898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 402526 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 C相有功功率 【备用】 | 401576 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 FR 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 频率 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 CosPA 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 A相功率因数 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Ub 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 B相电压 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Qabc 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 总无功功率 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 FR 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 频率 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 CosPA 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 A相功率因数 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 402522 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 总无功功率 【备用】 | 401580 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Ia 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 A相电流 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 CosPB 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 B相功率因数 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Ubc 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 BC线电压 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Sabc 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 总视在功率 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 406072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Ia 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 A相电流 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 CosPB 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 B相功率因数 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406962 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 402528 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 总视在功率 【备用】 | 401582 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Ib 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 B相电流 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 CosPC 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 C相功率因数 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Uc 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 C相电压 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Ua 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 A相电压 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Ib 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 B相电流 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 CosPC 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 C相功率因数 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406964 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 402524 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 A相电压 【备用】 | 401554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Ic 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 C相电流 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 CosPS 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 总功率因数 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-3 Uca 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-3 CA线电压 【中温冷却水泵07 MCH-CDP07(2-L-N7)】 | 402236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Uab 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 AB线电压 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Ic 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 C相电流 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 CosPS 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 总功率因数 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406966 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 402530 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 AB线电压 【备用】 | 401560 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Pa 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 A相有功功率 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 FR 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 频率 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 CosPA 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 A相功率因数 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402466 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Ub 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 B相电压 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 406074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Pa 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 A相有功功率 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 FR 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 频率 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406968 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402592 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 B相电压 【备用】 | 401556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Pabc 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 总有功功率 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Ia 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 A相电流 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400768 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 CosPB 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 B相功率因数 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402468 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Ubc 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 BC线电压 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 406076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Pabc 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 总有功功率 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Ia 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 A相电流 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402594 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 BC线电压 【备用】 | 401562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 405068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Pb 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 B相有功功率 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Ib 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 B相电流 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400770 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 CosPC 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 C相功率因数 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Uc 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 C相电压 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 A相电压 【砂滤器控制器】 | 406048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Pb 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 B相有功功率 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Ib 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 B相电流 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 C相电压 【备用】 | 401558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Pc 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 C相有功功率 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Ic 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 C相电流 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 CosPS 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 总功率因数 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT2-2 Uca 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT2-2 CA线电压 【中温冷却水泵11 MCH-CDP11(2-L-CDP11)】 | 404420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 406054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Pc 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 C相有功功率 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Ic 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 C相电流 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406946 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 402598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT5-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT5-2 CA线电压 【备用】 | 401564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Qabc 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 总无功功率 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402798 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Pa 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 A相有功功率 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 FR 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 频率 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402474 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 CosPA 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404524 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 B相电压 【砂滤器控制器】 | 406050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Qabc 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 总无功功率 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Pa 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 A相有功功率 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 402600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Sabc 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 总视在功率 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Pabc 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 总有功功率 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Ia 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 A相电流 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 CosPB 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404526 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 406056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Sabc 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 总视在功率 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408022 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Pabc 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 总有功功率 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 402574 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Ua 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 A相电压 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402772 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Pb 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 B相有功功率 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Ib 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 B相电流 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 CosPC 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404528 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 C相电压 【砂滤器控制器】 | 406052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Ua 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 A相电压 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 407994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Pb 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 B相有功功率 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406950 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 402576 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Uab 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 AB线电压 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Pc 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 C相有功功率 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400778 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Ic 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 C相电流 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 CosPS 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 总功率因数 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404530 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-6 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-6 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 406058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Uab 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 AB线电压 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Pc 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 C相有功功率 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 402578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Ub 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 B相电压 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402774 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Qabc 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 总无功功率 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400782 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Pa 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 A相有功功率 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 FR 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 频率 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404532 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 CosPA 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Ub 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 B相电压 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 407996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Qabc 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 总无功功率 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406956 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402580 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 404154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Ubc 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 BC线电压 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Sabc 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 总视在功率 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Pabc 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 总有功功率 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402460 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Ia 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 A相电流 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404506 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 CosPB 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Ubc 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 BC线电压 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Sabc 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 总视在功率 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406958 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402586 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 404128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Uc 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 C相电压 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402776 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Ua 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 A相电压 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400756 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Pb 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 B相有功功率 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Ib 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 B相电流 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404508 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 CosPC 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Uc 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 C相电压 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 407998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Ua 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 A相电压 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406930 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402582 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 404130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-1 Uca 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-1 CA线电压 【纯水站1#(2-C-N1)】 | 402782 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Uab 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 AB线电压 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400762 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Pc 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 C相有功功率 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402458 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Ic 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 C相电流 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404510 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 CosPS 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 总功率因数 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-2 Uca 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-2 CA线电压 【2ARP16(冷却风机塔*2)】 | 408004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Uab 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 AB线电压 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402584 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 404132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 405118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 CosPA 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 A相功率因数 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Ub 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 B相电压 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400758 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Qabc 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 总无功功率 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Pa 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404512 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 FR 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 频率 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 408066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Ub 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 B相电压 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 402588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 405120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 CosPB 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 B相功率因数 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403644 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Ubc 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 BC线电压 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400764 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Sabc 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 总视在功率 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Pabc 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 总有功功率 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404518 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Ia 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 A相电流 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 408068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Ubc 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 BC线电压 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406938 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 402590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 CosPC 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 C相功率因数 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403646 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Uc 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 C相电压 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400760 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Ua 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 A相电压 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Pb 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404514 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Ib 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 B相电流 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 408070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Uc 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 C相电压 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 402562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 CosPS 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 总功率因数 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT4-2 Uca 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT4-2 CA线电压 【低温冷却水泵02 LCH-CDP02(2-L-N48)】 | 400766 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT4-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Uab 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 AB线电压 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402442 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Pc 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404516 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Ic 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 C相电流 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 408072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT6-6 Uca 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT6-6 CA线电压 【2ARP20(冷却风机塔*2)】 | 406940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT6-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 402568 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 405098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 FR 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 频率 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 CosPA 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Ub 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 B相电压 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Qabc 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 总无功功率 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404520 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Pa 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 频率 【砂滤器控制器】 | 408074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 402564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 404142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Ia 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 A相电流 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 CosPB 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Ubc 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 BC线电压 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Sabc 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 总视在功率 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404522 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Pabc 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 总有功功率 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 A相电流 【砂滤器控制器】 | 408048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 402570 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 404144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405106 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Ib 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 B相电流 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403626 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 CosPC 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Uc 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 C相电压 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Ua 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 A相电压 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404494 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Pb 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 B相电流 【砂滤器控制器】 | 408050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 402566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 404116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Ic 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 C相电流 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403628 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 CosPS 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 总功率因数 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-5 Uca 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-5 CA线电压 【中温冷却水泵06 MCH-CDP06(2-L-N6)】 | 402446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Uab 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 AB线电压 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404500 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Pc 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 C相电流 【砂滤器控制器】 | 408052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 402572 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 404122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-7BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405104 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Pa 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 A相有功功率 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 FR 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 频率 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 CosPA 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 A相功率因数 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402844 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Ub 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 B相电压 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404496 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Qabc 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 总无功功率 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 408054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 400122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 402634 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 404118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-7BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 405108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Pabc 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 总有功功率 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403636 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Ia 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 A相电流 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404254 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 CosPB 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 B相功率因数 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402846 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Ubc 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 BC线电压 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404502 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Sabc 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 总视在功率 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 408060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 402636 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 404124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-7BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 405110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Pb 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 B相有功功率 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Ib 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 B相电流 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404256 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 CosPC 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 C相功率因数 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Uc 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 C相电压 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404498 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Ua 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 A相电压 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 408056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 402638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 404120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Pc 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 C相有功功率 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403634 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Ic 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 C相电流 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404258 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 CosPS 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 总功率因数 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-1 Uca 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-1 CA线电压 【中温冷冻水泵11 MCH-CHP11(2-L-N25)】 | 404504 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Uab 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 AB线电压 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 408058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 402640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 404126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Qabc 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 总无功功率 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Pa 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404260 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 FR 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 频率 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 CosPA 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 A相功率因数 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Ub 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 B相电压 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 408062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 402642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 A相功率因数 【备用】 | 402004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Sabc 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 总视在功率 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Pabc 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 总有功功率 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404266 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Ia 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 A相电流 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402826 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 CosPB 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 B相功率因数 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404610 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Ubc 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 BC线电压 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 408064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 402616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 B相功率因数 【备用】 | 402006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Ua 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 A相电压 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403612 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Pb 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404262 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Ib 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 B相电流 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402828 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 CosPC 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 C相功率因数 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404612 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Uc 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 C相电压 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 A相电压 【砂滤器控制器】 | 408036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400104 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 402618 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 C相功率因数 【备用】 | 402008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 405086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Uab 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 AB线电压 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403618 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Pc 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Ic 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 C相电流 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402830 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 CosPS 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 总功率因数 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404614 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-1 Uca 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-1 CA线电压 【中温冷冻水泵09 MCH-CHP09(2-L-N23)】 | 406142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 408042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400106 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 402620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 总功率因数 【备用】 | 402010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-7BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 405092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-7BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Ub 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 B相电压 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403614 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Qabc 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 总无功功率 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Pa 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 A相有功功率 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402832 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 FR 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 频率 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 CosPA 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 A相功率因数 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 B相电压 【砂滤器控制器】 | 408038 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 402622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 频率 【备用】 | 402012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 A相功率因数 【备用】 | 403726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Ubc 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 BC线电压 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Sabc 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 总视在功率 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Pabc 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 总有功功率 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402838 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Ia 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 A相电流 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 CosPB 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 B相功率因数 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 408044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 400112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 402628 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 A相电流 【备用】 | 401986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 B相功率因数 【备用】 | 403728 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Uc 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 C相电压 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403616 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Ua 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 A相电压 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Pb 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 B相有功功率 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402834 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Ib 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 B相电流 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404592 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 CosPC 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 C相功率因数 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 C相电压 【砂滤器控制器】 | 408040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 402624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 B相电流 【备用】 | 401988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 C相功率因数 【备用】 | 403730 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-1 Uca 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-1 CA线电压 【纯水站3#(2-C-N3)】 | 403622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Uab 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 AB线电压 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404248 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Pc 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 C相有功功率 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402836 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Ic 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 C相电流 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404594 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 CosPS 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 总功率因数 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-3 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-3 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 408046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 402626 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 C相电流 【备用】 | 401990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 总功率因数 【备用】 | 403732 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 CosPA 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 A相功率因数 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Ub 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 B相电压 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404244 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Qabc 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 总无功功率 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Pa 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 A相有功功率 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 FR 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 频率 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 408108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 402630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 A相有功功率 【备用】 | 401992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 频率 【备用】 | 403734 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 CosPB 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 B相功率因数 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404652 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Ubc 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 BC线电压 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404250 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Sabc 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 总视在功率 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Pabc 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 总有功功率 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404602 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Ia 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 A相电流 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 408110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 402632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 总有功功率 【备用】 | 401998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 A相电流 【备用】 | 403708 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 CosPC 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 C相功率因数 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Uc 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 C相电压 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404246 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Ua 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 A相电压 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402814 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Pb 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 B相有功功率 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Ib 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 B相电流 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 408112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 402604 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 B相有功功率 【备用】 | 401994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 B相电流 【备用】 | 403710 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 CosPS 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 总功率因数 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-1 Uca 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-1 CA线电压 【中温冷冻水泵08 MCH-CHP08(2-L-N22)】 | 404252 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Uab 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 AB线电压 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402820 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Pc 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 C相有功功率 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Ic 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 C相电流 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 408114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 402610 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 C相有功功率 【备用】 | 401996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 C相电流 【备用】 | 403712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 FR 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 频率 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 CosPA 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 A相功率因数 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404314 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Ub 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 B相电压 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402816 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Qabc 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 总无功功率 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404604 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Pa 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 A相有功功率 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 频率 【砂滤器控制器】 | 408116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 402606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 总无功功率 【备用】 | 402000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 A相有功功率 【备用】 | 403714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Ia 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 A相电流 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404632 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 CosPB 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 B相功率因数 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404316 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Ubc 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 BC线电压 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402822 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Sabc 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 总视在功率 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Pabc 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 总有功功率 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 A相电流 【砂滤器控制器】 | 408090 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 402612 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 总视在功率 【备用】 | 402002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 总有功功率 【备用】 | 403720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Ib 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 B相电流 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404634 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 CosPC 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 C相功率因数 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Uc 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 C相电压 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402818 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Ua 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 A相电压 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404578 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Pb 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 B相有功功率 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 B相电流 【砂滤器控制器】 | 408092 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 402608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 A相电压 【备用】 | 401974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 B相有功功率 【备用】 | 403716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Ic 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 C相电流 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404636 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 CosPS 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 总功率因数 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT2-2 Uca 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT2-2 CA线电压 【中温冷却水泵08 MCH-CDP08(2-L-N8)】 | 402824 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Uab 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 AB线电压 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404584 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Pc 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 C相有功功率 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 C相电流 【砂滤器控制器】 | 408094 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 402614 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 AB线电压 【备用】 | 401980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 C相有功功率 【备用】 | 403718 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Pa 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 A相有功功率 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404638 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 FR 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 频率 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 CosPA 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 A相功率因数 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402928 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Ub 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 B相电压 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404580 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Qabc 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 总无功功率 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 408096 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 400164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 B相电压 【备用】 | 401976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 总无功功率 【备用】 | 403722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Pabc 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 总有功功率 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404644 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Ia 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 A相电流 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404296 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 CosPB 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 B相功率因数 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402930 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Ubc 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 BC线电压 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404586 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Sabc 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 总视在功率 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 408102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403392 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 BC线电压 【备用】 | 401982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 总视在功率 【备用】 | 403724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Pb 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 B相有功功率 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404640 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Ib 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 B相电流 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404298 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 CosPC 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 C相功率因数 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Uc 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 C相电压 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404582 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Ua 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 A相电压 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 408098 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 C相电压 【备用】 | 401978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 A相电压 【备用】 | 403696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Pc 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 C相有功功率 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404642 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Ic 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 C相电流 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404300 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 CosPS 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 总功率因数 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT3-3 Uca 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT3-3 CA线电压 【低温冷却水泵05 LCH-CDP05(2-L-N51)】 | 404588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT3-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Uab 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 AB线电压 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 408100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT1-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT1-3 CA线电压 【备用】 | 401984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 AB线电压 【备用】 | 403702 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Qabc 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 总无功功率 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404646 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Pa 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 A相有功功率 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 FR 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 频率 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 CosPA 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 A相功率因数 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Ub 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 B相电压 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 408104 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 403398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 A相功率因数 【备用】 | 402130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 B相电压 【备用】 | 403698 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Sabc 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 总视在功率 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Pabc 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 总有功功率 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404308 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Ia 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 A相电流 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 CosPB 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 B相功率因数 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404946 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Ubc 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 BC线电压 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 408106 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 403372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 B相功率因数 【备用】 | 402132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 BC线电压 【备用】 | 403704 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Ua 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 A相电压 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404620 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Pb 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 B相有功功率 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Ib 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 B相电流 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 CosPC 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 C相功率因数 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Uc 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 C相电压 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 A相电压 【砂滤器控制器】 | 408078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 403374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 C相功率因数 【备用】 | 402134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 C相电压 【备用】 | 403700 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Uab 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 AB线电压 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404626 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Pc 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 C相有功功率 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Ic 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 C相电流 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 CosPS 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 总功率因数 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404950 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-2 Uca 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-2 CA线电压 【2ARP8冷却风机塔*2】 | 406184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 408084 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 403376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 总功率因数 【备用】 | 402136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT2-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT2-3 CA线电压 【备用】 | 403706 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Ub 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 B相电压 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404622 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Qabc 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 总无功功率 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Pa 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 A相有功功率 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 FR 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 频率 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 CosPA 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 A相功率因数 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406246 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 B相电压 【砂滤器控制器】 | 408080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 频率 【备用】 | 402138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 A相功率因数 【备用】 | 403810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Ubc 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 BC线电压 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404628 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Sabc 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 总视在功率 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Pabc 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 总有功功率 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402922 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Ia 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 A相电流 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 CosPB 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 B相功率因数 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406248 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 408086 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 400154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 A相电流 【备用】 | 402112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 B相功率因数 【备用】 | 403812 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Uc 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 C相电压 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404624 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Ua 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 A相电压 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404284 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Pb 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 B相有功功率 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Ib 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 B相电流 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404928 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 CosPC 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 C相功率因数 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406250 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 C相电压 【砂滤器控制器】 | 408082 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 B相电流 【备用】 | 402114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 C相功率因数 【备用】 | 403814 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT4-1 Uca 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT4-1 CA线电压 【纯水站4#(2-C-N4)】 | 404630 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Uab 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 AB线电压 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404290 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Pc 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 C相有功功率 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402920 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Ic 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 C相电流 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404930 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 CosPS 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 总功率因数 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406252 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-4 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-4 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 408088 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 C相电流 【备用】 | 402116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 总功率因数 【备用】 | 403816 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 CosPA 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 A相功率因数 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404818 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Ub 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 B相电压 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Qabc 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 总无功功率 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Pa 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 A相有功功率 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 FR 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 频率 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406254 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 CosPA 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 A相功率因数 【定频机油泵2APd】 | 408150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 A相有功功率 【备用】 | 402118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 频率 【备用】 | 403818 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 CosPB 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 B相功率因数 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404820 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Ubc 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 BC线电压 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404292 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Sabc 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 总视在功率 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Pabc 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 总有功功率 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404938 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Ia 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 A相电流 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 CosPB 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 B相功率因数 【定频机油泵2APd】 | 408152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 403388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 总有功功率 【备用】 | 402124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 A相电流 【备用】 | 403792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 CosPC 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 C相功率因数 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404822 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Uc 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 C相电压 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Ua 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 A相电压 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Pb 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 B相有功功率 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Ib 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 B相电流 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 CosPC 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 C相功率因数 【定频机油泵2APd】 | 408154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 403360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 B相有功功率 【备用】 | 402120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 B相电流 【备用】 | 403794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 CosPS 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 总功率因数 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404824 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT1-2 Uca 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT1-2 CA线电压 【低温冷却水泵03 LCH-CDP03(2-L-N49)】 | 404294 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Uab 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 AB线电压 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402904 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Pc 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 C相有功功率 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Ic 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 C相电流 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406232 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 CosPS 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 总功率因数 【定频机油泵2APd】 | 408156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 403366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 C相有功功率 【备用】 | 402122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 C相电流 【备用】 | 403796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 FR 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 频率 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404826 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 CosPA 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 A相功率因数 【砂滤器】 | 401332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Ub 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 B相电压 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Qabc 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 总无功功率 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Pa 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 A相有功功率 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 FR 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 频率 【定频机油泵2APd】 | 408158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 403362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 总无功功率 【备用】 | 402126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 A相有功功率 【备用】 | 403798 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Ia 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 A相电流 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 CosPB 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 B相功率因数 【砂滤器】 | 401334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Ubc 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 BC线电压 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Sabc 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 总视在功率 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Pabc 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 总有功功率 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406240 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Ia 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 A相电流 【定频机油泵2APd】 | 408132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 403368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 总视在功率 【备用】 | 402128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 总有功功率 【备用】 | 403804 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Ib 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 B相电流 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404802 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 CosPC 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 C相功率因数 【砂滤器】 | 401336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Uc 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 C相电压 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Ua 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 A相电压 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Pb 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 B相有功功率 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Ib 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 B相电流 【定频机油泵2APd】 | 408134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 403364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 A相电压 【备用】 | 402100 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 B相有功功率 【备用】 | 403800 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Ic 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 C相电流 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404804 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 CosPS 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 总功率因数 【砂滤器】 | 401338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT3-1 Uca 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT3-1 CA线电压 【热回收循环泵03 RCH-WWP03(2-L-N31)】 | 402908 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT3-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Uab 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 AB线电压 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404920 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Pc 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 C相有功功率 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Ic 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 C相电流 【定频机油泵2APd】 | 408136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 400204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 403370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 AB线电压 【备用】 | 402106 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 C相有功功率 【备用】 | 403802 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Pa 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 A相有功功率 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404806 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 FR 【砂滤器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 频率 【砂滤器】 | 401340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 CosPA 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 A相功率因数 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Ub 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 B相电压 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Qabc 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 总无功功率 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Pa 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 A相有功功率 【定频机油泵2APd】 | 408138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 B相电压 【备用】 | 402102 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 总无功功率 【备用】 | 403806 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Pabc 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 总有功功率 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404812 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Ia 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 A相电流 【砂滤器】 | 401314 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 CosPB 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 B相功率因数 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Ubc 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 BC线电压 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404922 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Sabc 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 总视在功率 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406244 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Pabc 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 总有功功率 【定频机油泵2APd】 | 408144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 400180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 BC线电压 【备用】 | 402108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 总视在功率 【备用】 | 403808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Pb 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 B相有功功率 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404808 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Ib 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 B相电流 【砂滤器】 | 401316 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 CosPC 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 C相功率因数 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Uc 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 C相电压 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Ua 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 A相电压 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Pb 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 B相有功功率 【定频机油泵2APd】 | 408140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 400182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 C相电压 【备用】 | 402104 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 A相电压 【备用】 | 403780 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Pc 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 C相有功功率 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404810 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Ic 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 C相电流 【砂滤器】 | 401318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 CosPS 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 总功率因数 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-4 Uca 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-4 CA线电压 【低温冷却水泵06 LCH-CDP06(2-L-N52)】 | 404924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Uab 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 AB线电压 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Pc 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 C相有功功率 【定频机油泵2APd】 | 408142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 400184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 403438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT2-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT2-3 CA线电压 【备用】 | 402110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 AB线电压 【备用】 | 403786 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Qabc 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 总无功功率 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404814 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Pa 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 A相有功功率 【砂滤器】 | 401320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 FR 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 频率 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 CosPA 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 A相功率因数 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405910 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Ub 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 B相电压 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Qabc 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 总无功功率 【定频机油泵2APd】 | 408146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 403440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 A相功率因数 【备用】 | 402214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 B相电压 【备用】 | 403782 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Sabc 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 总视在功率 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404816 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Pabc 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 总有功功率 【砂滤器】 | 401326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Ia 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 A相电流 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403036 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 CosPB 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 B相功率因数 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Ubc 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 BC线电压 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Sabc 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 总视在功率 【定频机油泵2APd】 | 408148 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 403414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 B相功率因数 【备用】 | 402216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 BC线电压 【备用】 | 403788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Ua 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 A相电压 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404788 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Pb 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 B相有功功率 【砂滤器】 | 401322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Ib 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 B相电流 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403038 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 CosPC 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 C相功率因数 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Uc 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 C相电压 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Ua 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 A相电压 【定频机油泵2APd】 | 408120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 403416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 C相功率因数 【备用】 | 402218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 C相电压 【备用】 | 403784 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Uab 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 AB线电压 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404794 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Pc 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 C相有功功率 【砂滤器】 | 401324 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Ic 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 C相电流 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403040 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 CosPS 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 总功率因数 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-3 Uca 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-3 CA线电压 【2ARP14冷却风机塔*2】 | 406226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Uab 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 AB线电压 【定频机油泵2APd】 | 408126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 403418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 总功率因数 【备用】 | 402220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT3-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT3-2 CA线电压 【备用】 | 403790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Ub 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 B相电压 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404790 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Qabc 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 总无功功率 【砂滤器】 | 401328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Pa 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 A相有功功率 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 FR 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 频率 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 CosPA 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 A相功率因数 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Ub 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 B相电压 【定频机油泵2APd】 | 408122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 频率 【备用】 | 402222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 A相功率因数 【备用】 | 404020 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Ubc 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 BC线电压 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404796 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Sabc 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 总视在功率 【砂滤器】 | 401330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Pabc 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 总有功功率 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Ia 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 A相电流 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405892 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 CosPB 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 B相功率因数 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406290 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Ubc 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 BC线电压 【定频机油泵2APd】 | 408128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 400196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403426 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 A相电流 【备用】 | 402196 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 B相功率因数 【备用】 | 404022 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Uc 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 C相电压 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404792 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Ua 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 A相电压 【砂滤器】 | 401302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Pb 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 B相有功功率 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Ib 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 B相电流 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 CosPC 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 C相功率因数 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406292 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Uc 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 C相电压 【定频机油泵2APd】 | 408124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 B相电流 【备用】 | 402198 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 C相功率因数 【备用】 | 404024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6AT5-1 Uca 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-6AT5-1 CA线电压 【纯水站5#(2-C-N5)】 | 404798 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-6AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Uab 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 AB线电压 【砂滤器】 | 401308 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Pc 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 C相有功功率 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Ic 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 C相电流 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405896 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 CosPS 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 总功率因数 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406294 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-5 Uca 【定频机油泵2APd】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-5 CA线电压 【定频机油泵2APd】 | 408130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403424 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 C相电流 【备用】 | 402200 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 总功率因数 【备用】 | 404026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 CosPA 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 A相功率因数 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402718 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Ub 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 B相电压 【砂滤器】 | 401304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Qabc 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 总无功功率 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Pa 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 A相有功功率 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 FR 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 频率 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406296 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 CosPA 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 A相功率因数 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408234 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5BT2 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 403428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 A相有功功率 【备用】 | 402202 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 频率 【备用】 | 404028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 CosPB 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 B相功率因数 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402720 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Ubc 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 BC线电压 【砂滤器】 | 401310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Sabc 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 总视在功率 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Pabc 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 总有功功率 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405904 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Ia 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 A相电流 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 CosPB 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 B相功率因数 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408236 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5BT2 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 403430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 总有功功率 【备用】 | 402208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 A相电流 【备用】 | 404002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 CosPC 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 C相功率因数 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402722 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Uc 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 C相电压 【砂滤器】 | 401306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Ua 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 A相电压 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403024 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Pb 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 B相有功功率 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Ib 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 B相电流 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 CosPC 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 C相功率因数 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT2 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 403402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 B相有功功率 【备用】 | 402204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 B相电流 【备用】 | 404004 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 CosPS 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 总功率因数 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402724 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT3-4 Uca 【砂滤器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT3-4 CA线电压 【砂滤器】 | 401312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT3-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Uab 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 AB线电压 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403030 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Pc 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 C相有功功率 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Ic 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 C相电流 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 CosPS 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 总功率因数 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408240 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 400178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT2 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 403408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 C相有功功率 【备用】 | 402206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 C相电流 【备用】 | 404006 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 FR 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 频率 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402726 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 CosPA 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Ub 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 B相电压 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403026 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Qabc 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 总无功功率 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Pa 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 A相有功功率 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 FR 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 频率 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 CosPA 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1LT1 A相功率因数 【母联（联络柜）】 | 400072 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT2 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 403404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 总无功功率 【备用】 | 402210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 A相有功功率 【备用】 | 404008 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Ia 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 A相电流 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402700 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 CosPB 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Ubc 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 BC线电压 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403032 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Sabc 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 总视在功率 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405908 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Pabc 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 总有功功率 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406282 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Ia 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 A相电流 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408216 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 CosPB 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1LT1 B相功率因数 【母联（联络柜）】 | 400074 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT2 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 403410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 总视在功率 【备用】 | 402212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 总有功功率 【备用】 | 404014 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Ib 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 B相电流 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402702 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 CosPC 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Uc 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 C相电压 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403028 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Ua 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 A相电压 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405880 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Pb 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 B相有功功率 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Ib 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 B相电流 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408218 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 CosPC 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1LT1 C相功率因数 【母联（联络柜）】 | 400076 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT2 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 403406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 A相电压 【备用】 | 402184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 B相有功功率 【备用】 | 404010 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Ic 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 C相电流 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402704 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 CosPS 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 总功率因数 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-1 Uca 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-1 CA线电压 【热回收循环泵04 RCH-WWP04(2-L-N32)】 | 403034 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Uab 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 AB线电压 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405886 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Pc 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 C相有功功率 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Ic 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 C相电流 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 CosPS 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1LT1 总功率因数 【母联（联络柜）】 | 400078 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT2 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT2 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 403412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 AB线电压 【备用】 | 402190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 C相有功功率 【备用】 | 404012 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Pa 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 A相有功功率 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402706 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 FR 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 频率 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 CosPA 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 A相功率因数 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403138 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Ub 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 B相电压 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405882 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Qabc 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 总无功功率 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406284 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Pa 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 A相有功功率 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 FR 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1LT1 频率 【母联（联络柜）】 | 400080 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 CosPA 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT3 A相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 403474 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 B相电压 【备用】 | 402186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 总无功功率 【备用】 | 404016 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Pabc 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 总有功功率 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402712 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Ia 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 A相电流 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 CosPB 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 B相功率因数 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403140 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Ubc 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 BC线电压 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405888 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Sabc 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 总视在功率 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Pabc 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 总有功功率 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408228 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Ia 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1LT1 A相电流 【母联（联络柜）】 | 400054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 CosPB 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT3 B相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 403476 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 BC线电压 【备用】 | 402192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 总视在功率 【备用】 | 404018 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Pb 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 B相有功功率 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402708 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Ib 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 B相电流 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401358 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 CosPC 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 C相功率因数 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403142 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Uc 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 C相电压 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405884 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Ua 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 A相电压 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406258 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Pb 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 B相有功功率 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Ib 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1LT1 B相电流 【母联（联络柜）】 | 400056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 CosPC 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT3 C相功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 403478 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 C相电压 【备用】 | 402188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 A相电压 【备用】 | 403990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Pc 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 C相有功功率 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402710 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Ic 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 C相电流 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 CosPS 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 总功率因数 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403144 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-2 Uca 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-2 CA线电压 【2ARP7冷却风机塔*2】 | 405890 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Uab 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 AB线电压 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Pc 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 C相有功功率 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408226 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Ic 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1LT1 C相电流 【母联（联络柜）】 | 400058 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 CosPS 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5BT3 总功率因数 【滤波（有源滤波柜）】 | 403480 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT3-2 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT3-2 CA线电压 【备用】 | 402194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT3-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 AB线电压 【备用】 | 403996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Qabc 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 总无功功率 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402714 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Pa 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 FR 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 频率 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403146 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 CosPA 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 A相功率因数 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405952 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Ub 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 B相电压 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406260 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Qabc 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 总无功功率 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408230 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Pa 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1LT1 A相有功功率 【母联（联络柜）】 | 400060 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 FR 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5BT3 频率 【滤波（有源滤波柜）】 | 403482 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 A相功率因数 【备用】 | 402382 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 B相电压 【备用】 | 403992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Sabc 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 总视在功率 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402716 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Pabc 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 总有功功率 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Ia 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 A相电流 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403120 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 CosPB 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 B相功率因数 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405954 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Ubc 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 BC线电压 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406266 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Sabc 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 总视在功率 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408232 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Pabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1LT1 总有功功率 【母联（联络柜）】 | 400066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Ia 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT3 A相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 403456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 B相功率因数 【备用】 | 402384 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 BC线电压 【备用】 | 403998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Ua 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 A相电压 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402688 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Pb 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Ib 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 B相电流 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403122 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 CosPC 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 C相功率因数 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405956 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Uc 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 C相电压 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406262 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Ua 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 A相电压 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408204 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Pb 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1LT1 B相有功功率 【母联（联络柜）】 | 400062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Ib 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT3 B相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 403458 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 C相功率因数 【备用】 | 402386 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 C相电压 【备用】 | 403994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Uab 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 AB线电压 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402694 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Pc 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Ic 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 C相电流 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403124 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 CosPS 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 总功率因数 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405958 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-4 Uca 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-4 CA线电压 【2ARP1冷却风机塔*2】 | 406268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Uab 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 AB线电压 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408210 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Pc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1LT1 C相有功功率 【母联（联络柜）】 | 400064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Ic 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5BT3 C相电流 【滤波（有源滤波柜）】 | 403460 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 总功率因数 【备用】 | 402388 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-4 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT4-4 CA线电压 【备用】 | 404000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Ub 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 B相电压 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402690 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Qabc 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 总无功功率 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Pa 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 A相有功功率 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403126 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 FR 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 频率 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405960 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Ub 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 B相电压 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408206 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Qabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1LT1 总无功功率 【母联（联络柜）】 | 400068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Pa 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT3 A相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 403462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 频率 【备用】 | 402390 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 A相功率因数 【备用】 | 404062 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Ubc 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 BC线电压 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402696 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Sabc 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 总视在功率 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Pabc 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 总有功功率 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403132 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Ia 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 A相电流 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405934 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Ubc 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 BC线电压 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408212 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Sabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1LT1 总视在功率 【母联（联络柜）】 | 400070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Pabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT3 总有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 403468 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 A相电流 【备用】 | 402364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 B相功率因数 【备用】 | 404064 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Uc 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 C相电压 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402692 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Ua 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 A相电压 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Pb 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 B相有功功率 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403128 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Ib 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 B相电流 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405936 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Uc 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 C相电压 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408208 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Ua 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1LT1 A相电压 【母联（联络柜）】 | 400042 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Pb 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT3 B相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 403464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 B相电流 【备用】 | 402366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 C相功率因数 【备用】 | 404066 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-2 Uca 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-2 CA线电压 【中温冷却水泵03 MCH-CDP03(2-L-N3)】 | 402698 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Uab 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 AB线电压 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Pc 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 C相有功功率 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403130 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Ic 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 C相电流 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405938 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 406336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT4-7 Uca 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT4-7 CA线电压 【中温冷却水泵04 MCH-CDP04(2-L-N4)】 | 408214 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT4-7 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Uab 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1LT1 AB线电压 【母联（联络柜）】 | 400048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Pc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5BT3 C相有功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 403466 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 C相电流 【备用】 | 402368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 总功率因数 【备用】 | 404068 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 CosPA 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 A相功率因数 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403558 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Ub 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 B相电压 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Qabc 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 总无功功率 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403134 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Pa 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 A相有功功率 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405940 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 频率 【砂滤器控制器】 | 406338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 CosPA 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 A相功率因数 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406498 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Ub 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1LT1 B相电压 【母联（联络柜）】 | 400044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Qabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5BT3 总无功功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 403470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 A相有功功率 【备用】 | 402370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 频率 【备用】 | 404070 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 CosPB 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 B相功率因数 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403560 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Ubc 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 BC线电压 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Sabc 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 总视在功率 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403136 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Pabc 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 总有功功率 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405946 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 A相电流 【砂滤器控制器】 | 406312 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 CosPB 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 B相功率因数 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406500 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Ubc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1LT1 BC线电压 【母联（联络柜）】 | 400050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Sabc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5BT3 总视在功率 【滤波（有源滤波柜）】 | 403472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 总有功功率 【备用】 | 402376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 A相电流 【备用】 | 404044 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 CosPC 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 C相功率因数 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403562 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Uc 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 C相电压 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Ua 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 A相电压 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403108 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Pb 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 B相有功功率 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405942 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 B相电流 【砂滤器控制器】 | 406314 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 CosPC 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 C相功率因数 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406502 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Uc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1LT1 C相电压 【母联（联络柜）】 | 400046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Ua 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT3 A相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 403444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 B相有功功率 【备用】 | 402372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 B相电流 【备用】 | 404046 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 CosPS 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 总功率因数 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403564 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-1 Uca 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-1 CA线电压 【中温冷冻水泵03 MCH-CHP03(2-L-N17)】 | 401354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Uab 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 AB线电压 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403114 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Pc 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 C相有功功率 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405944 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 C相电流 【砂滤器控制器】 | 406316 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 CosPS 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 总功率因数 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406504 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1LT1 Uca 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1LT1 CA线电压 【母联（联络柜）】 | 400052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Uab 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT3 AB线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 403450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 C相有功功率 【备用】 | 402374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 C相电流 【备用】 | 404048 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 FR 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 频率 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403566 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 CosPA 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 A相功率因数 【变频机油泵2APB】 | 401458 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Ub 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 B相电压 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403110 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Qabc 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 总无功功率 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405948 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 FR 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 频率 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406506 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT1 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400870 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Ub 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT3 B相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 403446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 总无功功率 【备用】 | 402378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 A相有功功率 【备用】 | 404050 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Ia 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 A相电流 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403540 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 CosPB 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 B相功率因数 【变频机油泵2APB】 | 401460 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Ubc 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 BC线电压 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403116 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Sabc 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 总视在功率 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405950 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 406324 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Ia 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 A相电流 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406480 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT1 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400872 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Ubc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT3 BC线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 403452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 总视在功率 【备用】 | 402380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 总有功功率 【备用】 | 404056 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Ib 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 B相电流 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403542 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 CosPC 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 C相功率因数 【变频机油泵2APB】 | 401462 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Uc 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 C相电压 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403112 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Ua 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 A相电压 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405922 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Ib 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 B相电流 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406482 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT1 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400874 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Uc 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT3 C相电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 403448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 A相电压 【备用】 | 402352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 B相有功功率 【备用】 | 404052 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Ic 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 C相电流 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403544 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 CosPS 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 总功率因数 【变频机油泵2APB】 | 401464 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT4-3 Uca 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT4-3 CA线电压 【低温冷却水泵08 LCH-CDP08(2-L-N54)】 | 403118 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Uab 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 AB线电压 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405928 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Ic 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 C相电流 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406484 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT1 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400876 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5BT3 Uca 【滤波（有源滤波柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5BT3 CA线电压 【滤波（有源滤波柜）】 | 403454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5BT3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 AB线电压 【备用】 | 402358 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT4-5 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT4-5 C相有功功率 【备用】 | 404054 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT4-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Pa 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 A相有功功率 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403546 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 FR 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 频率 【变频机油泵2APB】 | 401466 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 CosPA 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403180 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Ub 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 B相电压 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405924 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 406326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Pa 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 A相有功功率 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406486 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2BT1 频率 【电容 (补偿柜)】 | 400878 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 CosPA 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5LT1 A相功率因数 【母联（联络柜）】 | 403348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 B相电压 【备用】 | 402354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Pabc 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 总有功功率 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403552 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Ia 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 A相电流 【变频机油泵2APB】 | 401440 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 CosPB 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403182 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Ubc 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 BC线电压 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405930 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 406328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Pabc 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 总有功功率 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406492 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT1 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400852 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 CosPB 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5LT1 B相功率因数 【母联（联络柜）】 | 403350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 BC线电压 【备用】 | 402360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Pb 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 B相有功功率 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403548 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Ib 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 B相电流 【变频机油泵2APB】 | 401442 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 CosPC 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403184 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Uc 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 C相电压 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405926 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 A相电压 【砂滤器控制器】 | 406300 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Pb 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 B相有功功率 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406488 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT1 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400854 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 CosPC 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5LT1 C相功率因数 【母联（联络柜）】 | 403352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 C相电压 【备用】 | 402356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Pc 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 C相有功功率 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403550 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Ic 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 C相电流 【变频机油泵2APB】 | 401444 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 CosPS 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 总功率因数 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403186 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-3 Uca 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-3 CA线电压 【2ARP13冷却风机塔*2】 | 405932 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 406306 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Pc 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 C相有功功率 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406490 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT1 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400856 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 CosPS 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5LT1 总功率因数 【母联（联络柜）】 | 403354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-3 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-3 CA线电压 【备用】 | 402362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Qabc 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 总无功功率 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403554 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Pa 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 A相有功功率 【变频机油泵2APB】 | 401446 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 FR 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 频率 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 CosPA 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 A相功率因数 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405994 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 B相电压 【砂滤器控制器】 | 406302 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Qabc 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 总无功功率 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406494 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT1 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400858 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 FR 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5LT1 频率 【母联（联络柜）】 | 403356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 A相功率因数 【备用】 | 402424 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Sabc 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 总视在功率 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403556 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Pabc 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 总有功功率 【变频机油泵2APB】 | 401452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Ia 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 A相电流 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403162 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 CosPB 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 B相功率因数 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405996 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 406308 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Sabc 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 总视在功率 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406496 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT1 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400864 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Ia 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5LT1 A相电流 【母联（联络柜）】 | 403330 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 B相功率因数 【备用】 | 402426 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Ua 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 A相电压 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403528 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Pb 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 B相有功功率 【变频机油泵2APB】 | 401448 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Ib 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 B相电流 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403164 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 CosPC 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 C相功率因数 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405998 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 C相电压 【砂滤器控制器】 | 406304 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Ua 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 A相电压 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406468 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT1 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400860 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Ib 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5LT1 B相电流 【母联（联络柜）】 | 403332 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 C相功率因数 【备用】 | 402428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Uab 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 AB线电压 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403534 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Pc 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 C相有功功率 【变频机油泵2APB】 | 401450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Ic 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 C相电流 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403166 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 CosPS 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 总功率因数 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 406000 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-5 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-5 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 406310 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-5 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Uab 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 AB线电压 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406474 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT1 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400862 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Ic 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5LT1 C相电流 【母联（联络柜）】 | 403334 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 总功率因数 【备用】 | 402430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Ub 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 B相电压 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403530 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Qabc 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 总无功功率 【变频机油泵2APB】 | 401454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Pa 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 A相有功功率 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403168 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 FR 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 频率 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 406002 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 CosPA 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 A相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406372 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Ub 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 B相电压 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406470 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Qabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-2BT1 总无功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400866 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Pa 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5LT1 A相有功功率 【母联（联络柜）】 | 403336 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 频率 【备用】 | 402432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Ubc 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 BC线电压 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403536 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Sabc 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 总视在功率 【变频机油泵2APB】 | 401456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Pabc 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 总有功功率 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403174 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Ia 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 A相电流 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405976 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 CosPB 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 B相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406374 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Ubc 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 BC线电压 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406476 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Sabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-2BT1 总视在功率 【电容 (补偿柜)】 | 400868 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Pabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5LT1 总有功功率 【母联（联络柜）】 | 403342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 A相电流 【备用】 | 402406 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Uc 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 C相电压 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403532 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Ua 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 A相电压 【变频机油泵2APB】 | 401428 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Pb 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 B相有功功率 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403170 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Ib 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 B相电流 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405978 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 CosPC 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 C相功率因数 【砂滤器控制器】 | 406376 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Uc 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 C相电压 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406472 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Ua 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT1 A相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400840 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Pb 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5LT1 B相有功功率 【母联（联络柜）】 | 403338 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 B相电流 【备用】 | 402408 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-2 Uca 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-2 CA线电压 【低温冷冻水泵03 LCH-CHP03(2-L-N41)】 | 403538 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Uab 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 AB线电压 【变频机油泵2APB】 | 401434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Pc 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 C相有功功率 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403172 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Ic 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 C相电流 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405980 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 CosPS 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 总功率因数 【砂滤器控制器】 | 406378 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-2 Uca 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-2 CA线电压 【2ARP11(冷却风机塔*2)】 | 406478 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Uab 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT1 AB线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400846 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Pc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5LT1 C相有功功率 【母联（联络柜）】 | 403340 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 C相电流 【备用】 | 402410 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 CosPA 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 A相功率因数 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403600 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Ub 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 B相电压 【变频机油泵2APB】 | 401430 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Qabc 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 总无功功率 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403176 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Pa 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 A相有功功率 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405982 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 FR 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 频率 【砂滤器控制器】 | 406380 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 CosPA 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 A相功率因数 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406540 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Ub 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT1 B相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400842 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Qabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5LT1 总无功功率 【母联（联络柜）】 | 403344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Pa 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 A相有功功率 【备用】 | 402412 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 CosPB 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 B相功率因数 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403602 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Ubc 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 BC线电压 【变频机油泵2APB】 | 401436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Sabc 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 总视在功率 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403178 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Pabc 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 总有功功率 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405988 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Ia 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 A相电流 【砂滤器控制器】 | 406354 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 CosPB 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 B相功率因数 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406542 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Ubc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT1 BC线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400848 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Sabc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5LT1 总视在功率 【母联（联络柜）】 | 403346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Pabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 总有功功率 【备用】 | 402418 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 CosPC 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 C相功率因数 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403604 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Uc 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 C相电压 【变频机油泵2APB】 | 401432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Ua 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 A相电压 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403150 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Pb 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 B相有功功率 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405984 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Ib 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 B相电流 【砂滤器控制器】 | 406356 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 CosPC 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 C相功率因数 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406544 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Uc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT1 C相电压 【电容 (补偿柜)】 | 400844 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Ua 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5LT1 A相电压 【母联（联络柜）】 | 403318 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Pb 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 B相有功功率 【备用】 | 402414 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 CosPS 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 总功率因数 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403606 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-3 Uca 【变频机油泵2APB】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2AT4-3 CA线电压 【变频机油泵2APB】 | 401438 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Uab 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 AB线电压 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403156 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Pc 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 C相有功功率 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405986 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Ic 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 C相电流 【砂滤器控制器】 | 406358 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 CosPS 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 总功率因数 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406546 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT1 Uca 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-2BT1 CA线电压 【电容 (补偿柜)】 | 400850 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Uab 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5LT1 AB线电压 【母联（联络柜）】 | 403324 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Pc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 C相有功功率 【备用】 | 402416 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 FR 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 频率 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403608 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 CosPA 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 A相功率因数 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401500 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Ub 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 B相电压 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403152 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Qabc 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 总无功功率 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405990 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Pa 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 A相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406360 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 FR 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 频率 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406548 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400912 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Ub 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5LT1 B相电压 【母联（联络柜）】 | 403320 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Qabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 总无功功率 【备用】 | 402420 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Ia 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 A相电流 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403582 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 CosPB 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 B相功率因数 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401502 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Ubc 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 BC线电压 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403158 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Sabc 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 总视在功率 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405992 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Pabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 总有功功率 【砂滤器控制器】 | 406366 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Ia 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 A相电流 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406522 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400914 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Ubc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5LT1 BC线电压 【母联（联络柜）】 | 403326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Sabc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 总视在功率 【备用】 | 402422 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Ib 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 B相电流 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403584 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 CosPC 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 C相功率因数 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401504 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Uc 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 C相电压 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403154 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Ua 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 A相电压 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405964 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Pb 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 B相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406362 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Ib 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 B相电流 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406524 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400916 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Uc 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5LT1 C相电压 【母联（联络柜）】 | 403322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Ua 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 A相电压 【备用】 | 402394 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Ic 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 C相电流 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403586 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 CosPS 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 总功率因数 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401506 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT5-1 Uca 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT5-1 CA线电压 【中温冷冻水泵07 MCH-CHP07(2-L-N21)】 | 403160 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT5-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Uab 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 AB线电压 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405970 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Pc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 C相有功功率 【砂滤器控制器】 | 406364 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Ic 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 C相电流 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406526 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-2BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 400918 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5LT1 Uca 【母联（联络柜）】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5LT1 CA线电压 【母联（联络柜）】 | 403328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5LT1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Uab 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 AB线电压 【备用】 | 402400 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Pa 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 A相有功功率 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403588 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 FR 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 频率 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401508 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 CosPA 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 A相功率因数 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405238 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Ub 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 B相电压 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405966 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Qabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 总无功功率 【砂滤器控制器】 | 406368 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Pa 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 A相有功功率 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406528 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 FR 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-2BT2 频率 【电容 (补偿柜)】 | 400920 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 CosPA 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 A相功率因数 【备用】 | 400450 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Ub 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 B相电压 【备用】 | 402396 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Pabc 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 总有功功率 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403594 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Ia 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 A相电流 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401482 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 CosPB 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 B相功率因数 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405240 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Ubc 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 BC线电压 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405972 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Sabc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 总视在功率 【砂滤器控制器】 | 406370 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Pabc 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 总有功功率 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406534 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Ia 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT2 A相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400894 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 CosPB 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 B相功率因数 【备用】 | 400452 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Ubc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 BC线电压 【备用】 | 402402 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Pb 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 B相有功功率 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403590 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Ib 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 B相电流 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401484 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 CosPC 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 C相功率因数 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405242 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Uc 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 C相电压 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405968 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Ua 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 A相电压 【砂滤器控制器】 | 406342 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Pb 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 B相有功功率 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406530 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Ib 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT2 B相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400896 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 CosPC 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 C相功率因数 【备用】 | 400454 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Uc 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 C相电压 【备用】 | 402398 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Pc 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 C相有功功率 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403592 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Ic 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 C相电流 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401486 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 CosPS 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 总功率因数 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405244 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT1-4 Uca 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT1-4 CA线电压 【2ARP5冷却风机塔*2】 | 405974 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT1-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Uab 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 AB线电压 【砂滤器控制器】 | 406348 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Pc 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 C相有功功率 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406532 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Ic 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-2BT2 C相电流 【电容 (补偿柜)】 | 400898 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 CosPS 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 总功率因数 【备用】 | 400456 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-3AT4-4 Uca 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-3AT4-4 CA线电压 【备用】 | 402404 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-3AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Qabc 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 总无功功率 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403596 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Pa 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 A相有功功率 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401488 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 FR 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 频率 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405246 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 CosPA 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 A相功率因数 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405322 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Ub 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 B相电压 【砂滤器控制器】 | 406344 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Qabc 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 总无功功率 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406536 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Pa 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT2 A相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400900 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 FR 【备用】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 频率 【备用】 | 400458 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 CosPA 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT2 A相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404188 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Sabc 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 总视在功率 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403598 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Pabc 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 总有功功率 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401494 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Ia 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 A相电流 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405220 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 CosPB 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 B相功率因数 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405324 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Ubc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 BC线电压 【砂滤器控制器】 | 406350 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Sabc 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 总视在功率 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406538 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Pabc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT2 总有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400906 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Ia 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 A相电流 【备用】 | 400432 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 CosPB 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT2 B相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404190 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Ua 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 A相电压 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403570 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Pb 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 B相有功功率 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401490 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Ib 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 B相电流 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405222 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 CosPC 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 C相功率因数 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405326 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Uc 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 C相电压 【砂滤器控制器】 | 406346 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Ua 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 A相电压 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406510 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Pb 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT2 B相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400902 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Ib 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 B相电流 【备用】 | 400434 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 CosPC 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT2 C相功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404192 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-3 Uab 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-3 AB线电压 【中温冷却水泵09 MCH-CDP09(2-L-N9)】 | 403576 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2AT4-4 Pc 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2AT4-4 C相有功功率 【中温冷却水泵05 MCH-CDP05(2-L-5)】 | 401492 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2AT4-4 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT1-2 Ic 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-7AT1-2 C相电流 【低温冷冻水泵08 LCH-CHP08(2-L-N46)】 | 405224 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-7AT2-1 CosPS 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-7AT2-1 总功率因数 【中温冷冻水泵05 MCH-CHP05(2-L-N27)】 | 405328 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-7AT2-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT2-6 Uca 【砂滤器控制器】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT2-6 CA线电压 【砂滤器控制器】 | 406352 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT2-6 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-8AT5-3 Uab 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-8AT5-3 AB线电压 【2ARP17(冷却风机塔*2)】 | 406516 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-8AT5-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-2BT2 Pc 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-2BT2 C相有功功率 【电容 (补偿柜)】 | 400904 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-2BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT2-3 Ic 【备用】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT2-3 C相电流 【备用】 | 400436 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT2-3 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-6BT2 CosPS 【电容 (补偿柜)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-6BT2 总功率因数 【电容 (补偿柜)】 | 404194 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-6BT2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 CosPA 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 A相功率因数 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400282 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 CosPB 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 B相功率因数 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400284 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 CosPC 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 C相功率因数 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400286 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 CosPS 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 总功率因数 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400288 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 FR 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 频率 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400290 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Ia 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 A相电流 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400264 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Ib 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 B相电流 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400266 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Ic 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 C相电流 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400268 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Pa 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 A相有功功率 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400270 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Pabc 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 总有功功率 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400276 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Pb 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 B相有功功率 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400272 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Pc 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 C相有功功率 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400274 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Qabc 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 总无功功率 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400278 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Sabc 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 总视在功率 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400280 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Ua 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 A相电压 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400252 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Uab 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 AB线电压 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400258 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Ub 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 B相电压 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400254 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Ubc 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 BC线电压 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400260 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-1AT1-2 Uc 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-1AT1-2 C相电压 【纯水站7#(2-C-N7)】 | 400256 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-1AT1-2 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 CosPA 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 A相功率因数 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402676 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 CosPB 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 B相功率因数 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402678 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 CosPC 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 C相功率因数 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402680 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 CosPS 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 总功率因数 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402682 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 FR 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 频率 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402684 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Ia 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 A相电流 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402658 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Ib 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 B相电流 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402660 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Ic 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 C相电流 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402662 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Pa 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 A相有功功率 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402664 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Pabc 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 总有功功率 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402670 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Pb 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 B相有功功率 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402666 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Pc 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 C相有功功率 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402668 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Qabc 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 总无功功率 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402672 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Sabc 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 总视在功率 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402674 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Ua 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 A相电压 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402646 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Uab 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 AB线电压 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402652 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Ub 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 B相电压 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402648 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Ubc 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 BC线电压 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402654 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Uc 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 C相电压 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402650 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-4AT1-1 Uca 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-4AT1-1 CA线电压 【纯水站12#(2-C-N12)】 | 402656 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-4AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 CosPA 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 A相功率因数 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403516 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 CosPB 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 B相功率因数 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403518 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 CosPC 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 C相功率因数 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403520 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 CosPS 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率因数 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 总功率因数 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403522 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  |  | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 FR 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 测量类 | 频率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 频率 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403524 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | Hz | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Ia 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 A相电流 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403498 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Ib 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 B相电流 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403500 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Ic 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 C相电流 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403502 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | A | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Pa 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 A相有功功率 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403504 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Pabc 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 总有功功率 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403510 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Pb 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 B相有功功率 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403506 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Pc 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 C相有功功率 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403508 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kW | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Qabc 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 无功功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 总无功功率 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403512 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVar | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Sabc 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 总视在功率 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403514 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | kVA | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Ua 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 A相电压 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403486 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Uab 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 AB线电压 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403492 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Ub 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 B相电压 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403488 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Ubc 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 BC线电压 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403494 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Uc 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 C相电压 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403490 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（高压配电房） | 扬州基地F3配电系统-服务器 动力站1#配电房 1-5AT1-1 Uca 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 动力站1#配电房 1-5AT1-1 CA线电压 【纯水站2#(2-C-N2)】 | 403496 | Float | 只读 | 99999999 | 0 |  |  | V | 能源设备 | 动力站配电房 1-5AT1-1 | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 电池工段 | 纯水系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地F3配电系统-服务器（宿舍配电房） | 晶运205宿舍水表累计流量 | 反馈值 | 速度类 | 流量 | 晶运205宿舍水表累计流量 | 415114 | Float | 只读 | 9999999 | 0 |  | 0 | m³ | 能源设备 | 宿舍 205-SB | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-其他区域 | 电池工段 | 生活用水系统 | 在线仪表 | 水表 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#尾排甲烷报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 尾排甲烷报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[21] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔烟温监测综合报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔烟温监测综合报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#A侧臭氧机自身故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | A侧臭氧机自身故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[22] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体前区调功器报警（上下） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体前区调功器报警（上下） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#A侧臭氧浓度报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | A侧臭氧浓度报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[23] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体中区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体中区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#A侧臭氧流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | A侧臭氧流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[24] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体后区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体后区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#冷水机报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 冷水机报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[25] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA液位高报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA液位高报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#O3检测仪报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | O3检测仪报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[26] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA液位低报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA液位低报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[27] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA源瓶柜门安全开关 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶柜门安全开关 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#冷却水管道接水盘漏液报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 冷却水管道接水盘漏液报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[28] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#自动化心跳丢失 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 自动化心跳丢失 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[0] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#主机维修模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机维修模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉MFC210流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉MFC210流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#UPS电量低警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | UPS电量低警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉MFC220流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉MFC220流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉自动运行中内腔压力PT2超限报警（5） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉自动运行中内腔压力PT2超限报警（5） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉自动运行中外腔体压力PT20超限报警（20） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉自动运行中外腔体压力PT20超限报警（20） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[5] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉自动运行中TMA出口压力PT211超限报警（500） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉自动运行中TMA出口压力PT211超限报警（500） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[6] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[7] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[8] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔H20源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体MFC110流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体MFC110流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[9] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔H20管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体MFC120流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体MFC120流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[10] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔尾排针阀流量开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排针阀流量开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体MFC210流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体MFC210流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[11] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔H2O源瓶液位高 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H2O源瓶液位高 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体MFC220流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体MFC220流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[12] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔H2O源瓶液位低 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H2O源瓶液位低 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体MFC310流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体MFC310流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[13] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体开门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体开门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体MFC320流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体MFC320流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[14] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体关门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体关门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[15] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体温度检查超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体温度检查超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[16] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体抽真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体抽真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[17] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体破真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体破真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[18] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[19] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[20] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[21] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉腔体门开超时报警（60m） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉腔体门开超时报警（60m） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[22] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门处安全光电检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门处安全光电检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[23] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉烟温报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉烟温报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#MC运动故障警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | MC运动故障警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[24] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉火焰报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉火焰报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#PLC系统警告事项发生 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | PLC系统警告事项发生 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[25] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#预热泄压结束PT211大于50mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 预热泄压结束PT211大于50mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[26] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔尾排厂务端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排厂务端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[27] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔尾排Scrubber端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排Scrubber端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[104] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[28] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔真空泵断通信报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔真空泵断通信报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[29] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#运行状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[2] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体外腔压力大于20mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体外腔压力大于20mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[30] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#在线状态 | 在线 | 信号类 | 状态信号 | 心跳信号 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[46] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔尾排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔尾排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[31] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | 总耗电量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | kWh | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔称重下限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔称重下限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[32] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1工艺名称 | 反馈值 | 其他 | 编号 | RC1工艺名称 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_RECIPE | String | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔称重上限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔称重上限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[33] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1设备状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔前区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔前区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1前区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1前区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔中区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔中区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1中区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1中区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[2] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔后区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔后区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1后区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1后区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[3] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体前区调功器报警（左右） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体前区调功器报警（左右） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1前区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1前区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[4] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔 H20源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 H20源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1中区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1中区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[5] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔 H20液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 H20液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1后区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1后区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[6] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔 TMA源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 TMA源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源1选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[7] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔 TMA液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔 TMA液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源1脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[8] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔前区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔前区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源1吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[9] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔中区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔中区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源1工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源1工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔后区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔后区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[141] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源2选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[11] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体TMA压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体TMA压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[144] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源2脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体H20压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体H20压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[145] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源2吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体 厂务尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体 厂务尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[146] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源2工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源2工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体 DAS尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体 DAS尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[147] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源12脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源12脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[15] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体 镀舟工艺次数检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体 镀舟工艺次数检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[148] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源3选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[16] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[149] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源3脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[17] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔TMA出口压力异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA出口压力异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[150] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源3吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[18] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔PMA心跳丢失报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PMA心跳丢失报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源3工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源3工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[19] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源4选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[20] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔工艺循环次数为0报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺循环次数为0报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源4脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源4吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#中腔实际工艺时间低于设置时间报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔实际工艺时间低于设置时间报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源4工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源4工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3工艺名称 | 反馈值 | 其他 | 编号 | RC3工艺名称 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_RECIPE | String | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1源34脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1源34脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[24] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3设备状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1总循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1总循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[25] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3前区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3前区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔工艺中内腔压力PT1高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺中内腔压力PT1高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1TMA源瓶温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[26] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3中区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3中区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[2] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔工艺中内腔压力PT2高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺中内腔压力PT2高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1TMA源瓶高高液位(75%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶高高液位(75%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[27] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3后区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3后区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[3] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔工艺中内腔压力PT3高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺中内腔压力PT3高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1TMA源瓶高液位(50%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶高液位(50%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[28] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3前区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3前区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[4] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1TMA源瓶低液位(15%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶低液位(15%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[29] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3中区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3中区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[5] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1TMA源瓶低低液位(5%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA源瓶低低液位(5%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[30] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3后区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3后区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[6] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1内腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1内腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源1选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[7] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1外腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1外腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源1脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[8] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1TMA用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1TMA用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源1吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[9] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1H2O用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC1H2O用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源1工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源1工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#臭氧浓度波动警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 臭氧浓度波动警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1炉门轴位置 | 反馈值 | 测量类 | 位置 | RC1炉门轴位置 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[35] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源2选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[11] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1工艺运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | RC1工艺运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[49] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源2脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔前区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔前区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源2吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔中区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔中区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源2工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源2工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#Scrubber未运行警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | Scrubber未运行警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔后区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔后区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源12脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源12脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[15] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#TMA未Ready警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | TMA未Ready警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔PMA温控器通讯失败报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PMA温控器通讯失败报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源3选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[16] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#手动模式_下腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_下腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔防坠气缸伸出报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔防坠气缸伸出报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[9] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源3脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[17] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#手动模式_中腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_中腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔防坠气缸缩回报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔防坠气缸缩回报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[10] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源3吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[18] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#手动模式_上腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_上腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门左上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门左上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源3工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源3工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[19] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门右上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门右上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源4选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[20] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门左下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门左下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源4脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门右下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门右下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源4吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉TMA液位H提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉TMA液位H提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门开门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门开门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源4工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源4工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉TMA液位L提示 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉TMA液位L提示 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门开门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门开门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3源34脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3源34脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[24] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔体MFC410流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔体MFC410流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门关门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门关门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3总循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3总循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[25] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔体MFC420流量警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔体MFC420流量警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门关门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门关门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3TMA源瓶温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[26] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔泵未运行 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔泵未运行 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔门伺服故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门伺服故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3TMA源瓶高高液位(75%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶高高液位(75%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[27] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔温度警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔温度警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔真空泵报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔真空泵报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3TMA源瓶高液位(50%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶高液位(50%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[28] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔PM到达 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔PM到达 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔门开关门气缸左前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸左前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3TMA源瓶低液位(15%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶低液位(15%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[29] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔真空泵bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔真空泵bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔门开关门气缸左后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸左后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3TMA源瓶低低液位(5%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA源瓶低低液位(5%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[30] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔门互锁byPass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔门互锁byPass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔门开关门气缸右前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸右前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3内腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3内腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔阀门互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔阀门互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔门开关门气缸右后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔门开关门气缸右后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3外腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3外腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔源瓶管道加热bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔源瓶管道加热bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体初抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体初抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3TMA用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3TMA用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔工艺温度互锁bypass警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺温度互锁bypass警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体初抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体初抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3H2O用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC3H2O用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉冷却水出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体主抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体主抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3炉门轴位置 | 反馈值 | 测量类 | 位置 | RC3炉门轴位置 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[35] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉冷却水出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体主抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体主抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3工艺运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | RC3工艺运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[49] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉冷却水出水温度高1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水温度高1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉TMA源柜门打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉TMA源柜门打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#臭氧浓度 | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | 臭氧浓度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉冷却水出水温度高2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉冷却水出水温度高2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉源瓶柜压力超限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉源瓶柜压力超限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1真空泵状态 | 反馈值 | 其他 | 其他 | RC1真空泵状态 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[42] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉TMA集中供液互锁不满足警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉TMA集中供液互锁不满足警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体压力测量故障(smc≠setra） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体压力测量故障(smc≠setra） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2真空泵状态 | 反馈值 | 其他 | 其他 | RC2真空泵状态 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[42] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔工艺中内腔压力PT4高于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺中内腔压力PT4高于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔冷却进水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却进水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3真空泵状态 | 反馈值 | 其他 | 其他 | RC3真空泵状态 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[42] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶炉水源瓶液位计异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶炉水源瓶液位计异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔冷却出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1机台所有炉管中舟在制数量 | 反馈值 | 统计类 | 产量 | RC1机台所有炉管中舟在制数量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[38] | Float | 只读 |  |  |  |  | pcs | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔舟停留超时警告（7200S） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔舟停留超时警告（7200S） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔冷却进水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却进水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔泵电流 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 下腔泵电流 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | A | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔气动阀bypass警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔气动阀bypass警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[101] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔冷却出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔冷却出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔泵功率 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 下腔泵功率 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[11] | Float | 只读 |  |  |  |  | V | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#手动模式_顶腔生熟料切换警告" | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 手动模式_顶腔生熟料切换警告" | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[102] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔源瓶柜甲烷监测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔源瓶柜甲烷监测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔泵压力 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 下腔泵压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | mbar | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔水源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔水源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔PT10测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PT10测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔泵温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | 下腔泵温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔工艺中外腔压力PT10低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺中外腔压力PT10低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体外部温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体外部温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔泵运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | 下腔泵运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | hr | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔工艺中外腔压力PT20低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺中外腔压力PT20低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[62] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔泵速度 | 反馈值 | 速度类 | 转速 | 下腔泵速度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[15] | Float | 只读 |  |  |  |  | m³/hr | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔工艺中外腔压力PT30低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺中外腔压力PT30低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔泵电流 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 中腔泵电流 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[20] | Float | 只读 |  |  |  |  | A | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔工艺中外腔压力PT40低于设定值警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺中外腔压力PT40低于设定值警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[108] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔H20源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔泵功率 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 中腔泵功率 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | V | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[109] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔H20管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔泵压力 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 中腔泵压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | mbar | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔泵温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | 中腔泵温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔烟温监测综合报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔烟温监测综合报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔泵运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | 中腔泵运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[24] | Float | 只读 |  |  |  |  | hr | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔颗粒捕捉器补水低液位警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[112] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体前区调功器报警（上下） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体前区调功器报警（上下） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔泵速度 | 反馈值 | 速度类 | 转速 | 中腔泵速度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[25] | Float | 只读 |  |  |  |  | m³/hr | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[113] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体中区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体中区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔泵电流 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 上腔泵电流 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[30] | Float | 只读 |  |  |  |  | A | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[114] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体后区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体后区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔泵功率 | 反馈值 | 能耗类 | 功率 | 上腔泵功率 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | V | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[115] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA液位高报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA液位高报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔泵压力 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 上腔泵压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | mbar | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔加热丝温度波动范围异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔加热丝温度波动范围异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA液位低报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA液位低报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔泵温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | 上腔泵温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA源瓶柜门安全开关 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶柜门安全开关 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔泵运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | 上腔泵运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | hr | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔泵速度 | 反馈值 | 速度类 | 转速 | 上腔泵速度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_COM_VAR[35] | Float | 只读 |  |  |  |  | m³/hr | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1TMA管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1TMA管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[37] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔TMA源瓶PM计数超限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔TMA源瓶PM计数超限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[120] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉MFC110流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉MFC110流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1H2O源温 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1H2O源温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[45] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[121] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉MFC120流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉MFC120流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1H2O管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC1H2O管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_VAR[39] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[122] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉自动运行中内腔压力PT1超限报警（5） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉自动运行中内腔压力PT1超限报警（5） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2TMA管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2TMA管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[37] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[123] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉自动运行中外腔体压力PT10超限报警（20） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉自动运行中外腔体压力PT10超限报警（20） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2H2O源温 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2H2O源温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[45] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔TMA自动注液超过3天未自动注液则警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[124] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉自动运行中TMA出口压力PT111超限报警（500） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉自动运行中TMA出口压力PT111超限报警（500） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2H2O管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2H2O管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[39] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔多循环模式 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔多循环模式 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[125] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3TMA管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3TMA管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[37] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC1尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[127] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3H2O源温 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3H2O源温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[45] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC2尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[128] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔H20源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3H2O管道温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC3H2O管道温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_VAR[39] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC3尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔H20管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H20管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔前区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔前区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC4尾排水使用超时 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC4尾排水使用超时 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔尾排针阀流量开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排针阀流量开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔中区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔中区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔H2O源瓶液位高 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H2O源瓶液位高 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔后区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔后区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔H2O源瓶液位低 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔H2O源瓶液位低 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔PMA温控器通讯失败报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PMA温控器通讯失败报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[133] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体开门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体开门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门左上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门左上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔PMA通讯异常警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔PMA通讯异常警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[134] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体关门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体关门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门右上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门右上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[135] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体温度检查超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体温度检查超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门左下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门左下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[136] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体抽真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体抽真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门右下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门右下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[137] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体破真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体破真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门开门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门开门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#顶腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 顶腔工艺配方化学源选择存在NOP警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[138] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门开门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门开门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#纯水电导率低于设置下限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 纯水电导率低于设置下限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门关门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门关门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#纯水电导率高于设置上限警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 纯水电导率高于设置上限警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门关门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门关门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC1 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉腔体门开超时报警（60m） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉腔体门开超时报警（60m） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔门伺服故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门伺服故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC2 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉门处安全光电检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉门处安全光电检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔真空泵报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔真空泵报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC3 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[153] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉烟温报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉烟温报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔门开关门气缸左前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸左前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC4 TMA自动注液连续三次失败警告 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC4 TMA自动注液连续三次失败警告 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下炉火焰报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下炉火焰报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔门开关门气缸左后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸左后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC1称重异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC1称重异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#预热泄压结束PT111大于50mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 预热泄压结束PT111大于50mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔门开关门气缸右前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸右前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2称重异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC2称重异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔尾排厂务端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排厂务端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔门开关门气缸右后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔门开关门气缸右后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC3称重异常 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | RC3称重异常 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_Warn[157] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔尾排Scrubber端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排Scrubber端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[104] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体初抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体初抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔真空泵断通信报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔真空泵断通信报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体初抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体初抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体外腔压力大于20mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体外腔压力大于20mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体主抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体主抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔尾排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔尾排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体主抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体主抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔称重下限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔称重下限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉TMA源柜门打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉TMA源柜门打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔称重上限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔称重上限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉源瓶柜压力超限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉源瓶柜压力超限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔前区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔前区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体压力测量故障(smc≠setra） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体压力测量故障(smc≠setra） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔中区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔中区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔冷却进水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却进水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔后区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔后区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔冷却出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体前区调功器报警（左右） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体前区调功器报警（左右） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔冷却进水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却进水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔 H20源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 H20源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔冷却出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔冷却出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔 H20液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 H20液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔源瓶柜甲烷监测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔源瓶柜甲烷监测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔 TMA源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 TMA源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔PT30测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PT30测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔 TMA液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔 TMA液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体外部温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体外部温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔前区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔前区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[62] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔中区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔中区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔后区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔后区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[141] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔H20源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体TMA压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体TMA压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[144] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔H20管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体H20压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体H20压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[145] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体温控巡检仪报警（硬件互锁用） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[66] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体 厂务尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体 厂务尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[146] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔烟温监测综合报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔烟温监测综合报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[67] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体 DAS尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体 DAS尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[147] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体前区调功器报警（上下） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体前区调功器报警（上下） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[68] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体 镀舟工艺次数检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体 镀舟工艺次数检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[148] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体中区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体中区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[69] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[149] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体后区调功器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体后区调功器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[70] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔TMA出口压力异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔TMA出口压力异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[150] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA液位高报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA液位高报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[71] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔PMA心跳丢失报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔PMA心跳丢失报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA液位低报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA液位低报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[72] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA源瓶柜门安全开关 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶柜门安全开关 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[73] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔工艺循环次数为0报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔工艺循环次数为0报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA进出口安全阀门未打开（安全PLC信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[74] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA进出口安全阀门未打开（内腔体<500mbar信号） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[75] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔实际工艺时间低于设置时间报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔实际工艺时间低于设置时间报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉MFC310流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉MFC310流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[76] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2工艺名称 | 反馈值 | 其他 | 编号 | RC2工艺名称 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_RECIPE | String | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉MFC320流量报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉MFC320流量报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[77] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2设备状态 | 运行状态 | 信号类 | 状态信号 | 描述在线状态的定义，比如 1-正常运行 2-借机 3-计划切换 4-正常维护 5-故障 6-品质异常 7-空闲待机 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[0] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉自动运行中内腔压力PT3超限报警（5） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉自动运行中内腔压力PT3超限报警（5） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[78] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2前区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2前区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[1] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉自动运行中外腔体压力PT30超限报警（20） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉自动运行中外腔体压力PT30超限报警（20） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[79] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2中区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2中区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[2] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉自动运行中TMA出口压力PT311超限报警（500） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉自动运行中TMA出口压力PT311超限报警（500） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[80] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2后区设置温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2后区设置温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[3] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[81] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2前区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2前区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[4] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔TMA管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[82] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2中区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2中区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[5] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔H20源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[83] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2后区实际温度 | 反馈值 | 测量类 | 温度 | RC2后区实际温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[6] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔H20管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H20管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[84] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源1选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[7] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔尾排针阀流量开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排针阀流量开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[85] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源1脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[8] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔H2O源瓶液位高 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H2O源瓶液位高 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[86] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源1吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[9] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔H2O源瓶液位低 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔H2O源瓶液位低 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[87] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源1工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源1工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[10] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体开门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体开门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[88] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源2选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[11] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体关门超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体关门超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[89] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源2脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[12] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体温度检查超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体温度检查超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[90] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源2吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[13] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体抽真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体抽真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[91] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源2工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源2工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[14] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体破真空超时报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体破真空超时报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[92] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源12脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源12脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[15] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔体温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[93] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源3选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[16] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔源瓶温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔源瓶温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[94] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源3脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[17] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔管道温度超设定范围报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔管道温度超设定范围报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[95] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源3吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[18] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉腔体门开超时报警（60m） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉腔体门开超时报警（60m） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[96] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源3工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源3工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[19] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉门处安全光电检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉门处安全光电检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[97] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源4选择 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4选择 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[20] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉烟温报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉烟温报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[98] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源4脉冲时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4脉冲时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[21] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上炉火焰报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上炉火焰报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[99] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源4吹扫时间 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4吹扫时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[22] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#预热泄压结束PT311大于50mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 预热泄压结束PT311大于50mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[100] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源4工艺流量 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源4工艺流量 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[23] | Float | 只读 |  |  |  |  | sccm | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔尾排厂务端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排厂务端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[103] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2源34脉冲循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2源34脉冲循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[24] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔尾排Scrubber端开异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排Scrubber端开异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[104] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2总循环次数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2总循环次数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[25] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔真空泵断通信报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔真空泵断通信报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[105] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2TMA源瓶温度 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶温度 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[26] | Float | 只读 |  |  |  |  | ℃ | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体外腔压力大于20mbar报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体外腔压力大于20mbar报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[106] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2TMA源瓶高高液位(75%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶高高液位(75%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[27] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔尾排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔尾排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[107] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2TMA源瓶高液位(50%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶高液位(50%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[28] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔称重下限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔称重下限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[110] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2TMA源瓶低液位(15%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶低液位(15%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[29] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔称重上限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔称重上限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[111] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2TMA源瓶低低液位(5%) | 反馈值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA源瓶低低液位(5%) | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[30] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔前区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔前区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[116] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2内腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2内腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[31] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔中区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔中区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[117] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2外腔压力 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2外腔压力 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[32] | Float | 只读 |  |  |  |  | Pa | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔后区-加热板温度超600报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔后区-加热板温度超600报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[118] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2TMA用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2TMA用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[33] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体前区调功器报警（左右） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体前区调功器报警（左右） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[119] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2H2O用量PM计数 | 设定值 | 工艺类 | 工艺参数 | RC2H2O用量PM计数 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[34] | Float | 只读 |  |  |  |  | kg | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔 H20源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 H20源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[129] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2炉门轴位置 | 反馈值 | 测量类 | 位置 | RC2炉门轴位置 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[35] | Float | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔 H20液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 H20液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[130] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#RC2工艺运行时间 | 反馈值 | 其他 | 时间 | RC2工艺运行时间 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC2_VAR[49] | Float | 只读 |  |  |  |  | s | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔 TMA源瓶无液位显示报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 TMA源瓶无液位显示报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[131] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔前区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔前区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔 TMA液位示数异常判断 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔 TMA液位示数异常判断 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[132] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔中区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔中区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔前区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔前区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[139] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔后区超温 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔后区超温 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔中区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔中区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[140] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔PMA温控器通讯失败报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PMA温控器通讯失败报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔后区温差偏差过大报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔后区温差偏差过大报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[141] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门左上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门左上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[34] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体TMA压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体TMA压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[144] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门右上极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门右上极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[35] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体H20压力脉冲互锁报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体H20压力脉冲互锁报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[145] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门左下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门左下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[36] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体 厂务尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体 厂务尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[146] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门右下极限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门右下极限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[37] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体 DAS尾排打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体 DAS尾排打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[147] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门开门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门开门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[38] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体 镀舟工艺次数检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体 镀舟工艺次数检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[148] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门开门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门开门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[39] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔体工艺参数设置错误，禁止工艺 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[149] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门关门左侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门关门左侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[40] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔TMA出口压力异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔TMA出口压力异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[150] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉门关门右侧位置异常报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉门关门右侧位置异常报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[41] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔PMA心跳丢失报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔PMA心跳丢失报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[151] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔门伺服故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门伺服故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[42] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔进舟和预热阶段温度波动偏小报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[152] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔真空泵报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔真空泵报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[43] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔工艺循环次数为0报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔工艺循环次数为0报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[154] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔门开关门气缸左前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸左前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[44] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔实际工艺循环次数和设置次数不匹配报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[155] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔门开关门气缸左后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸左后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[45] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD自动化201#上腔实际工艺时间低于设置时间报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔实际工艺时间低于设置时间报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC3_ALARM[156] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔门开关门气缸右前伸报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸右前伸报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[46] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#上腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 上腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[1] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔门开关门气缸右后缩报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔门开关门气缸右后缩报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[47] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[2] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体初抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体初抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[48] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#下腔阀岛通讯故障 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 下腔阀岛通讯故障 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[3] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体初抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体初抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[49] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#系统EC报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 系统EC报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[4] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体主抽阀开不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体主抽阀开不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[50] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#运动MC报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 运动MC报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[5] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体主抽阀关不到位报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体主抽阀关不到位报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[51] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#系统PLC报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 系统PLC报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[6] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉TMA源柜门打开报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉TMA源柜门打开报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[52] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#安全继电器急停 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 安全继电器急停 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[7] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中炉源瓶柜压力超限报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中炉源瓶柜压力超限报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[53] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#主机柜门急停信号 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机柜门急停信号 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[8] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体压力测量故障(smc≠setra） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体压力测量故障(smc≠setra） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[54] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#主机压缩空气压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机压缩空气压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[9] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔冷却进水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却进水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[55] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#相序继电器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 相序继电器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[10] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔冷却出水流量低1 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却出水流量低1 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[56] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#主机动力电源反馈报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机动力电源反馈报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[11] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔冷却进水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却进水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[57] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#SCRUBBER报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | SCRUBBER报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[12] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔冷却出水流量低2 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔冷却出水流量低2 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[58] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#烟雾报警器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 烟雾报警器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[13] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔源瓶柜甲烷监测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔源瓶柜甲烷监测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[59] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#柜内急停报警信号(主机） | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 柜内急停报警信号(主机） | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[14] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔PT20测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔PT20测量故障SMC压力表500mbar压力报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[60] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#火焰报警器报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 火焰报警器报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[15] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔体外部温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔体外部温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[61] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#UPS故障报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | UPS故障报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[16] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[62] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#主机台热排压力开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 主机台热排压力开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[17] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔TMA管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔TMA管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[63] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#腔体冷却水漏液检测 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 腔体冷却水漏液检测 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[18] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔H20源瓶温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20源瓶温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[64] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#水源瓶柜漏液检测报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 水源瓶柜漏液检测报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[19] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#中腔H20管道温度开关报警 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 中腔H20管道温度开关报警 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_RC1_ALARM[65] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
电池车间ALD主机203 | 电池车间ALD主机203#颗粒捕捉器侧EMO急停信号 | 报警 | 信号类 | 状态信号 | 颗粒捕捉器侧EMO急停信号 | ns=2;s=LeadMicro_Machine.JA.MES.ALD_TO_MES_System_ALARM[20] | Boolean | 只读 | [5 empty] | 生产设备 | ALD主机203（JAYZ23A6797） | 扬州基地 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 电池工段 | ALD | ALD主机 | ALD主机 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源418开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400043 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401067 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400045 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401583 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400561 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401585 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400563 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401077 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400055 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401079 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400057 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401593 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400571 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401595 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400573 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401087 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ、Ⅱ段母联410开关1_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400065 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401089 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400067 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401605 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包材库货梯用电（备供） 427B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400583 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401607 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400585 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401099 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 路灯2用电 421C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400077 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401101 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400079 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401615 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400593 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 包材库货梯用电（主供） 416C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401617 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400595 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401109 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-1电容器 4001A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400087 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 1#-1电容器 4001A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401111 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400089 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401627 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 AP3-6冷却塔 427C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400605 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401629 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400607 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401121 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 路灯3用电 421D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400099 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401123 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400101 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401637 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400615 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-4 包材库消防动力用电（备供） 416D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401639 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400617 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401131 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-2电容器 4001B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400109 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 1#-2电容器 4001B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401133 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400111 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401649 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-4 废气塔 427D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400627 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401651 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400629 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401143 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 实验楼普通照明用电 421E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400121 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401145 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400123 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401659 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400637 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-5 实验楼消防动力用电（主供） 416E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401661 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400639 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401153 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-3电容器 4001C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400131 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 1#-3电容器 4001C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401155 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400133 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401671 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-5 AP3-6冷冻塔风机 427E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400649 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401673 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400651 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401165 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 热排风机 421F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400143 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401167 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400145 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401681 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400659 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-6 自控系统电源 416F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 多个 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401683 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400661 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401175 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#-4电容器 4001D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400153 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 1#-4电容器 4001D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401177 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400155 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401693 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-6 AP2-3冷却水泵 427F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400671 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401695 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400673 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401187 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 消防水泵房（主供） 422A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400165 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401189 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400167 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401703 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400681 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-7 备用 416G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401705 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400683 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401197 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400175 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 门卫2用电 411A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401199 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400177 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401715 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 冷凝器在线清洗系统 428A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400693 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401717 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400695 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401209 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 3#冷机 422B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400187 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401211 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400189 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401725 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400703 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | AP2-6冷动水泵及加药定压水泵416H | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401727 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400705 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401219 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400197 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 垃圾房 411B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401221 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400199 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401737 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 右侧变电所排风风机用电（备供） 428B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400715 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401739 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400717 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401231 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 实验楼动力用电5 423A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400209 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401233 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400211 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401747 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400725 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-9 AP1-5冷冻水泵 416I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401749 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400727 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401241 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400219 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 丙类仓库 411C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401243 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400221 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401759 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 落地式排气定压装置 428C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400737 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401761 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400739 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401253 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 冷却塔 423B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400231 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401255 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400233 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401769 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400747 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 右侧变电所排风风机用电（主供） 417A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401771 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400749 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401263 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400241 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-4 包材库普通照明用电 41D开关2AL1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401265 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400243 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401781 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-4 右侧动力站排风风机用电（主供） 428D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400759 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401783 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400761 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401275 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 AP1-4冷冻水泵 423C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400253 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401277 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400255 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401791 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400769 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 右侧动力站排风风机用电（备供） 417B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401793 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400771 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401285 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400263 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-5 备用 411E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401287 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400265 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401803 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-5 包材库消控室用电（备供） 428E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400781 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401805 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400783 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401297 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 动力站冷冻水循环泵用电3 424A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400275 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401299 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400277 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401813 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400791 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 包材库消控室用电（主供） 417C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401815 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400793 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401307 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400285 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-6 备用 411F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401309 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400287 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401825 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-6 实验楼货梯用电（主供） 428F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400803 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401827 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400805 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401319 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 动力站冷冻水循环泵用电1 424B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400297 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401321 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400299 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401835 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400813 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 实验楼货梯用电（备供） 417D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401837 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400815 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401329 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400307 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 消防水泵房（备供） 412A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401331 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400309 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401847 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-7 实验楼消控室用电（备供） 428G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400825 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401849 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400827 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401851 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401341 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 424C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401853 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400319 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401343 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401855 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400321 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401857 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400835 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 417E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401859 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400837 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401861 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401351 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401863 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400329 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用412B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401353 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401865 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400331 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401867 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401869 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-8 备用 428H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400847 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401871 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400849 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401873 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400851 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401363 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 弱电 425A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401875 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400341 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400853 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401365 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401877 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400343 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400855 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401879 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400857 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 417F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401881 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400859 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401883 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400861 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401373 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401885 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400351 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 实验楼空调室外机用电 413A开关2APK | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400863 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401375 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401887 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400353 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400865 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401889 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400867 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401891 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-9 备用 428I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400869 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400871 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400873 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401385 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 动力站冷冻水循环泵用电2 425B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400363 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400875 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401387 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400365 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400877 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400879 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP2-2冷冻水泵 417G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400881 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400883 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401395 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400373 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 实验楼动力用电1 413B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400885 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401397 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400375 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400887 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400889 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400891 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400893 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400895 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401407 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 AP3-4及AP3-5冷冻塔风机 425C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400385 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400897 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401409 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400387 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400899 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400901 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 废气塔 417H开关2AP2fq | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400903 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400905 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401417 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400395 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 AP1-2冷冻水泵 413C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400907 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401419 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400397 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400909 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400911 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400913 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400915 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400917 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401429 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-4 备用 425D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400407 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400919 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401431 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400409 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400921 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变低压侧 402开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400923 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 2#主变低压侧 402开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400925 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400927 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401439 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400417 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 实验楼动力用电2 414A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400929 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401441 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400419 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400931 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400933 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400935 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400937 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400939 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401451 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 包材库消防动力用电（主供） 426A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400429 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400941 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401453 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400431 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400943 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#主变温控器电源 429开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400945 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 2#主变温控器电源 429开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400947 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400949 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401461 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400439 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 实验楼动力用电3 414B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400951 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401463 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400441 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400953 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400955 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400957 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400959 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400961 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401473 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 实验楼消防动力用电（备供） 426B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400451 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400963 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401475 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400453 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400965 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-1电容器 4002A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400967 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 2#-1电容器 4002A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400969 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400971 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401483 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400461 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 弱电 414C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400973 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401485 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400463 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400975 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400977 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400979 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400981 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400983 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401495 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 空调 426C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400473 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400985 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401497 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400475 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400987 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-2电容器 4002B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400989 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 2#-2电容器 4002B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400991 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400993 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401505 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400483 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 实验楼动力用电4 415A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400995 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401507 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400485 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400997 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400999 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401001 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401517 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-4 动力站冷冻水循环泵用电4 426D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400495 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401519 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400497 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-3电容器 4002C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401011 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 2#-3电容器 4002C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401013 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401527 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400505 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 AP1-3冷冻水泵 415B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401529 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400507 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401021 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401023 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400001 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401539 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-5 AP3-2及AP3-3冷冻塔风机 426E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400517 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401541 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400519 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 2#-4电容器 4002D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401033 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 2#-4电容器 4002D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400011 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401035 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400013 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401549 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400527 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 AP2-6冷却水泵 415C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401551 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400529 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401043 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变低压侧401开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400021 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 1#主变低压侧401开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401045 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400023 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401561 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-6 AP2-5冷冻水泵 426F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400539 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401563 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400541 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401055 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 门卫1用电 421A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400033 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401057 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400035 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401571 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400549 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 实验楼消控室用电（主供） 416A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401573 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400551 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | 1#主变温控器电源 418开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 1#主变温控器电源 418开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 右侧动力站所用电（备供） 416B开关AT1-ht | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401065 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 路灯1用电 421B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关1 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 右侧动力站所用电（主供） 427A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400199 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400715 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400717 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401231 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400209 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401233 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400211 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400725 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400727 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401241 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400219 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 备用 432A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401243 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400221 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400737 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400739 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401253 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 446C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400231 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400233 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-1电容器 4004A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400747 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 4#-1电容器 4004A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400749 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400241 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 432B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400243 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400759 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400761 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400253 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400255 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-2电容器 4004B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400769 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 4#-2电容器 4004B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400771 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400263 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电2 433A开关AP7 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400265 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400781 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400783 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400275 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400277 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-3电容器 4004C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400791 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 4#-3电容器 4004C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400793 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400285 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 1#空压机 433B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400287 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400803 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400805 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400297 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400299 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#-4电容器 4004D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400813 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 4#-4电容器 4004D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400815 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400307 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 2#空压机 433C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400309 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400825 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400827 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400319 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400321 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400835 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 左侧变电所排风风机用电（主供） 441A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400837 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400329 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4#-1 备用 434A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400331 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400847 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400849 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400851 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400341 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400853 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400343 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400855 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400857 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 左侧动力站排风风机用电（备供） 441B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400859 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400861 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400351 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4#-2 备用 434B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400863 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400353 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400865 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400867 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400869 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400871 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400873 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400363 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400875 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400365 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400877 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400879 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 左侧动力站所用电（备供） 441C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400881 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400883 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400373 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4#-3 备用 434C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400885 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400375 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400887 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400889 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400891 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400893 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400895 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400385 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400897 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400387 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400899 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400901 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-4 空压冷却塔用电 441D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400903 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400905 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400395 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 备用 435A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400907 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400397 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400909 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400911 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400913 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400915 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400917 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400407 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400919 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400409 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400921 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400923 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-5 动力站压缩热再生吸附式干燥机用电 441E开关AP5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400925 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400927 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400417 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 备用 435B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400929 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400419 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400931 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400933 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400935 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400937 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400939 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400429 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400941 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400431 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400943 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400945 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-6 备用 441F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400947 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400949 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400439 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 435C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400951 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400441 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400953 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400955 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400957 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400959 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400961 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400451 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400963 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400453 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400965 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400967 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-7 AP8 441G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400969 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400971 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400461 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 AP4 436A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400973 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400463 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400975 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400977 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400979 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400981 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400983 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400473 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400985 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400475 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400987 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400989 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 动力站循环泵、热回收泵用电 442A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400991 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400993 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400483 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 备用 436B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400995 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400485 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400997 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400999 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401001 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400495 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400497 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401011 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 442B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401013 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400505 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 AP2 436C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400507 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401021 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401023 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400001 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400517 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400519 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401033 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 备用 443A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400011 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401035 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400013 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400527 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 左侧变电所排风风机用电（备供） 437A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400529 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401043 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变低压侧 403开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400021 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 3#主变低压侧 403开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401045 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400023 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400539 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400541 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401055 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 备用 443B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400033 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401057 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400035 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400549 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 左侧动力站排风风机用电（主供 437B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400551 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401065 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#主变温控器电源 438开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400043 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 3#主变温控器电源 438开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401067 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400045 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400561 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400563 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401077 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 备用 444A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400055 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401079 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400057 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400571 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 左侧动力站所用电（主供） 437C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400573 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401087 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400065 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关2 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401089 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400067 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400583 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400585 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401099 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 444B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400077 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401101 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400079 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400593 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-4 备用 437D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400595 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401109 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-1电容器 4003A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400087 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 3#-1电容器 4003A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401111 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400089 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400605 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400607 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401121 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-3 备用 444C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400099 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401123 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400101 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400615 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-5 备用 437E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400617 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401131 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-2电容器 4003B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400109 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 3#-2电容器 4003B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401133 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400111 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400627 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400629 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401143 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 备用 445A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400121 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401145 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400123 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400637 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-6 备用 437F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400639 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401153 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-3电容器 4003C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400131 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 3#-3电容器 4003C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401155 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400133 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400649 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400651 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401165 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 备用 445B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400143 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401167 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400145 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400659 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-7 AP3 437G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400661 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401175 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 3#-4电容器 4003D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400153 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 3#-4电容器 4003D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401177 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400155 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400671 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400673 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401187 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 445C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400165 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401189 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400167 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400681 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-8 备用 437H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400683 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401197 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400175 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 动力站变频无油螺杆空压机用电1 431A开关AP6 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 压缩空气系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401199 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400177 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400693 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400695 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401209 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 备用 446A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400187 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401211 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400189 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变低压侧 404开关AP1_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400703 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 4#主变低压侧 404开关AP1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400705 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401219 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400197 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 431B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | 4#主变温控器电源 449开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 4#主变温控器电源 449开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关2 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401221 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 备用 446B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400483 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400485 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400495 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400497 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变温控器电源 484开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400505 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 8#主变温控器电源 484开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400507 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400517 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400519 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-1电容器 4008A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400527 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 8#-1电容器 4008A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400529 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400539 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400541 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400033 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400035 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-2电容器 4008B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400549 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 8#-2电容器 4008B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400551 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400043 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400045 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400561 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400563 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400055 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400057 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-3电容器 4008C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400571 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 8#-3电容器 4008C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400573 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-1电容器 4007A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400065 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 7#-1电容器 4007A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400067 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400583 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400585 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400077 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400079 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#-4电容器 4008D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400593 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 8#-4电容器 4008D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400595 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-2电容器 4007B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400087 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 7#-2电容器 4007B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400089 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400605 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400607 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400099 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400101 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400615 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间左侧普通照明用电2 481A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400617 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-3电容器 4007C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400109 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 7#-3电容器 4007C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400111 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400627 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400629 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400121 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400123 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400637 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 481B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400639 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#-4电容器 4007D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400131 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 7#-4电容器 4007D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400133 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400649 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400651 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400143 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400145 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400659 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-3 备用 481C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400661 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400153 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400155 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400671 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400673 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400165 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400167 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400681 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2#-1 车间左侧消防动力用电（备供） 482A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400683 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400175 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间左侧普通照明用电1 471A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400177 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400693 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400695 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400187 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400189 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400703 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2#-2 备用 482B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400705 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400197 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 471B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400199 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400715 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400717 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400209 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400211 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400725 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2#-3 备用 482C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400727 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400219 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 471C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400221 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400737 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400739 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400231 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400233 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400747 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（主供） 483A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400749 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400241 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2#-1 车间左侧消防动力用电（主供） 472A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400243 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400759 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400761 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400253 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400255 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400769 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（备供） 483B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400771 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400263 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2#-2 备用 472B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400265 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400781 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400783 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400275 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400277 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400791 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-3 配电房所用电（备供） 483C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400793 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400285 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2#-3 备用 472C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400287 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400803 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400805 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400297 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400299 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400813 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-4 恒温仓库室内空调箱用电 483D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400815 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400307 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-1 2层左侧变电所排风风机用电1（备供） 473A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400309 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400825 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400827 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400319 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400321 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400835 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-5 备用 483E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400837 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400329 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-2 2层左侧变电所排风风机用电2（主供） 473B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400331 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400847 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400849 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400851 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400341 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400853 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400343 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400855 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400857 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-6 备用 483F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400859 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400861 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400351 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-3 1层左侧空调室外机用电 473C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400863 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400353 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400865 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400867 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400869 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400871 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400873 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400363 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400875 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400365 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400877 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400879 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-7 备用 483G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400881 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400883 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400373 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-4 配电房所用电（主供） 473D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400885 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400375 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400887 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400889 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400891 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400893 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400895 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400385 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400897 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400387 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400899 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400901 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3#-8 备用 483H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400395 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-5 备用 473E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400397 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400407 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400409 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400417 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-6 备用 473F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400419 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400429 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400431 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400439 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-7 备用 473G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400441 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400451 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400453 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400461 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3#-8 备用 473H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400463 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400473 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400475 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 8#主变低压侧 408开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 8#主变低压侧 408开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400001 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400011 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400013 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变低压侧 407开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400021 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 7#主变低压侧 407开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关3 | 7#主变温控器电源 474开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400023 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 7#主变温控器电源 474开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401627 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400605 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401629 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400607 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401121 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400099 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401123 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400101 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401637 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400615 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401639 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400617 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401131 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400109 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401133 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400111 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401649 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 备用 41212D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400627 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401651 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400629 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401143 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4125开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400121 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401145 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400123 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401659 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400637 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 M4层前AP4-CJ（双） 41111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401661 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400639 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401153 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-4电容器 40011D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400131 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 11#-4电容器 40011D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401155 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400133 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401671 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-5 备用 41212E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400649 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401673 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400651 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401165 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M4层前AP1-CJ（15轴南） 4126A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400143 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401167 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400145 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401681 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400659 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 M4层前AP4-CJ(双） 41111C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401683 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400661 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401175 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400153 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 车间右侧普通照明用电2AL3 4111A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401177 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400155 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401693 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-6 备用 41212F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400671 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401695 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400673 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401187 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M4装框AP4-ZK（22轴） 4126B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400165 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401189 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400167 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401703 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400681 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备用 41111D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401705 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400683 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401197 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400175 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 4111B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401199 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400177 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401715 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（备供） 41213A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400693 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401717 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400695 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401209 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4126C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400187 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401211 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400189 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401725 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400703 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 备用 41111E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401727 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400705 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401219 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400197 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4112开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401221 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400199 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401737 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 2层右侧变电所排风风机用电2（备供） 41213B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400715 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401739 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400717 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401231 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M4层前AP2-CJ（15轴北） 4127A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400209 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401233 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400211 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401747 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400725 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 41111F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401749 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400727 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401241 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400219 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401243 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400221 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401759 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-3 屋顶空调室外机用电 41213C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400737 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401761 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400739 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401253 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 M4层前AP3-CJ（15轴南） 4127B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400231 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401255 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400233 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401769 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400747 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 2层右侧变电所排风风机用电1（主供） 41112A开关SGAC3 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401771 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400749 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401263 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400241 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4114开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401265 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400243 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401781 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 配电房所用电（备供） 41213D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400759 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401783 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400761 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401275 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4127C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400253 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401277 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400255 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401791 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400769 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 M4测试间AP2-CS 41112B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401793 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400771 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401285 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400263 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电2 4115开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401287 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400265 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401803 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-5 M4层前AP4-CJ（22轴） 41213E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400781 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401805 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400783 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401297 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 M4层前AP1-CJ（22轴） 4128A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400275 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401299 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400277 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401813 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400791 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 配电房所用电（主供） 41112C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401815 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400793 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401307 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400285 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M4装框区AP3-ZK 4116A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401309 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400287 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401825 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-6 备用 41213F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400803 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401827 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400805 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401319 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 M4层前AP2-CJ（22轴） 4128B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400297 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401321 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400299 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401835 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400813 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 M4测试间AP2-CS（22轴双） 41112D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401837 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400815 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401329 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400307 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M4层前AP2-CJ（15轴南） 4116B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401331 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400309 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401847 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-7 备用 41213G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400825 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400827 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401341 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4128C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400319 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401343 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400321 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400835 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 M4层前AP4-CJ（15轴中） 41112E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400837 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401351 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400329 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 4116C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401353 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400331 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400847 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400849 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400851 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401363 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 大车间室内南侧空调箱用电 4129A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400341 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400853 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401365 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400343 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400855 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400857 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 41112F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400859 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400861 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401373 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400351 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M4层前AP3-CJ（22轴双) 4117A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400863 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401375 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400353 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400865 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400867 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400869 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400871 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400873 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401385 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 M4层前AP3-CJ(15轴北） 4129B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400363 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400875 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401387 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400365 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400877 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400879 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关5 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400881 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400883 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401395 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400373 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M4层前AP2-CJ（中15轴） 4117B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400885 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401397 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400375 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400887 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400889 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400891 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400893 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400895 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401407 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段9#-3 备用 4129C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400385 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400897 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401409 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400387 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400899 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变低压侧 4012开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400901 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 12#主变低压侧 4012开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400903 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400905 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401417 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400395 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 4117C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400907 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401419 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400397 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400909 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400911 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400913 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400915 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400917 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401429 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 M4固化间AP2-gh（15轴） 41210A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400407 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400919 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401431 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400409 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400921 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#主变温控器电源 41214开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400923 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 12#主变温控器电源 41214开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400925 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400927 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401439 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400417 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M4层前AP1-CJ（双15-1北） 4118A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400929 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401441 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400419 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400931 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400933 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400935 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400937 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400939 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401451 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 车间右侧消防动力用电（备供）2APE4 41210B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400429 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400941 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401453 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400431 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400943 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-1电容器 40012A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400945 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 12#-1电容器 40012A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400947 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400949 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401461 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400439 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M4层前AP3-CJ（双15轴中） 4118B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400951 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401463 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400441 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400953 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400955 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400957 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400959 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400961 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401473 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段10#-3 备用 41210C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400451 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400963 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401475 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400453 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400965 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-2电容器 40012B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400967 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 12#-2电容器 40012B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400969 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400971 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401483 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400461 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 4118C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400973 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401485 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400463 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400975 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400977 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400979 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400981 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400983 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401495 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 屋顶冷却塔用电AP1 41211A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400473 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400985 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401497 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400475 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400987 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-3电容器 40012C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400989 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 12#-3电容器 40012C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400991 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400993 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401505 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400483 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 M4层前AP1-CJ（15轴中） 4119A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400995 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401507 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400485 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400997 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400999 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401001 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401517 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 M4固化间AP3-gh（15轴） 41211B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400495 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401519 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400497 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 12#-4电容器 40012D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401011 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 12#-4电容器 40012D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401013 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401527 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400505 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M4包装AP4-BZ(双22轴） 4119B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401529 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400507 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401021 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401023 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400001 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401539 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41211C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400517 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401541 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400519 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401033 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-1 车间右侧普通照明用电ZPL4 4121A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400011 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401035 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400013 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401549 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400527 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 4119C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401551 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400529 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401043 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变低压侧 4011开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400021 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 11#主变低压侧 4011开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401045 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400023 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401561 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段11#-4 备用 41211D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400539 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401563 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400541 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401055 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1#-2 备用 4121B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400033 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401057 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400035 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401571 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400549 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 车间右侧消防动力用电（主供） 41110A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401573 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400551 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401065 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#主变温控器电源 41113开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400043 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 11#主变温控器电源 41113开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401067 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400045 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401583 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 消控室用电（主供） 41212A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400561 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401585 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400563 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401077 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电1 4122开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400055 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401079 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400057 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401593 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400571 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 M4包装区AP3-BZ（双22轴） 41110B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401595 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400573 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401087 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-1电容器 40011A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400065 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 11#-1电容器 40011A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401089 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400067 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401605 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 车间右侧茶水间用电 41212B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400583 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401607 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400585 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401099 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3# 左侧层压区左侧每组5台层压机用电2 4123开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400077 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401101 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400079 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401615 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400593 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 备用 41110C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401617 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400595 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401109 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-2电容器 40011B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400087 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 11#-2电容器 40011B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401111 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | 11#-3电容器 40011C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400089 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 11#-3电容器 40011C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 消控室用电（备供） 41111A开关XFAL | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4# 左侧层压区左侧每组4台层压机用电1 4124开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关4 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M4装框区AP5-ZK（22轴） 41212C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400803 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401827 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400805 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401319 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401321 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401835 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400813 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401837 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400815 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401329 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401331 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401847 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-3 配电房所用电（主供） 41014C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400825 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401849 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400827 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401851 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400829 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401341 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-2 M3固化AP1-gh 4106B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401853 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400831 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401343 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401855 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400833 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401857 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400835 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-6 备用 4911F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401859 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400837 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401861 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400839 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401351 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401863 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400841 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401353 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401865 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400843 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401867 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400845 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401869 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-4 一层右侧空调室外机用电 41014D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400847 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401871 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400849 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401873 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400851 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401363 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段6#-3 备用 4106C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401875 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400853 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401365 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401877 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400855 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401879 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400857 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-1 配电房所用电（备供） 4912A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401881 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400859 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401883 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400861 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401373 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401885 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400863 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401375 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401887 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400865 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401889 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400867 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401891 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-5 立体库1层仓库2空调室外机用电 41014E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400869 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401893 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400871 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401895 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400873 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401385 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-1 M3装框AP2-ZK 4107A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401897 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400875 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401387 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401899 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400877 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401901 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400879 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-2 提升机用电 4912B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401903 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400881 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401905 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400883 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401395 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401907 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400885 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401397 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401909 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400887 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401911 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400889 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401913 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-6 提升机 41014F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400891 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401915 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400893 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401917 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400895 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401407 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-2 包装区室内空调箱用电 4107B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401919 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400897 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401409 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401921 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400899 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401923 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400901 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-3 M3层前AP4-CJ南侧 4912C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401925 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400903 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401927 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400905 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401417 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401929 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400907 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401419 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401931 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400909 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401933 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400911 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401935 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-7 热回收风机 41014G开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400913 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401937 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400915 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401939 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400917 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401429 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段7#-3 备用 4107C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401941 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400919 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401431 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401943 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400921 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401945 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400923 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1 4912D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401947 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400925 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401949 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400927 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401439 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401951 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400929 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401441 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401953 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400931 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401955 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400933 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401957 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-8 洗碗机 41014H开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400935 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401959 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400937 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401961 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400939 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401451 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP4 4108A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401963 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400941 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401453 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401965 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400943 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401967 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400945 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-5 备用 4912E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401969 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400947 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401971 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400949 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401461 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401973 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400951 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401463 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401975 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400953 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401977 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400955 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401979 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-9 电房排烟 41014I开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400957 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400959 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400961 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401473 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-2 立体库1层仓库1动力用电1AP1-2 4108B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400963 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401475 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400965 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400967 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段12#-6 备用 4912F开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400969 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400971 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401483 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400973 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401485 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400975 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400977 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400979 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400981 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400983 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401495 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段8#-3 备用 4108C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400985 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401497 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400987 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400989 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ、Ⅱ段母联 410开关4 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400479 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400991 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400481 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400993 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401505 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400483 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400995 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401507 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400485 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400997 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400487 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400999 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400489 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401001 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400491 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400493 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401517 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段9#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP1 4109A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400495 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401519 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400497 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400499 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变低压侧 4010开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401011 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 10#主变低压侧 4010开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400501 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401013 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400503 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401527 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400505 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段8#-2 M3包装AP1-BZ北侧 498B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401529 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400507 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400509 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401021 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400511 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401023 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400513 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400515 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401539 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段9#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-2 4109B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400517 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401541 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400519 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400521 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#主变温控器电源 41015开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401033 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 10#主变温控器电源 41015开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400523 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401035 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400525 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401549 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400527 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段8#-3 备用 498C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401551 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400529 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400531 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401043 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400533 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401045 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400535 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400537 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401561 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段10#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP5 41010A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400539 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401563 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400541 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400543 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-1电容器 40010A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401055 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 10#-1电容器 40010A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400545 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401057 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400547 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401571 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400549 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段9#-1 装框、测试、固话区室内空调用电 499A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401573 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400551 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400553 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401065 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400555 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401067 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400557 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400559 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401583 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段10#-2 立体库1层仓库3动力用电1AP3-4 41010B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400561 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401585 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400563 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400565 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-2电容器 40010B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401077 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 10#-2电容器 40010B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400567 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401079 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400569 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401593 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400571 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段9#-2 M3装框AP1-ZK南侧 499B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401595 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400573 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400575 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401087 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400577 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401089 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400579 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400581 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401605 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段11#-1 立体库1层仓库3动力用电1AP3-3 41011A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400583 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401607 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400585 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400587 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-3电容器 40010C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401099 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 10#-3电容器 40010C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400589 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401101 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400591 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401615 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400593 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段9#-3 备用 499C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401617 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400595 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400597 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401109 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400599 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401111 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400601 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400603 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401627 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段11#-2 排风风机用电2AP 41011B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 排气系统 （含废气处理） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400605 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401629 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400607 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400609 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 10#-4电容器 40010D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401121 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 10#-4电容器 40010D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400611 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401123 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400613 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401637 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400615 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-1 M3层前AP1-CJ北侧 4910A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401639 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400617 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400619 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401131 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400621 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401133 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400623 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400625 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401649 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段11#-3 备用 41011C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400627 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401651 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400629 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400631 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401143 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段1# 右侧每组5台层压机用电2 4101开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400633 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401145 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400635 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401659 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400637 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-4 4910B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401661 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400639 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400641 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401153 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400643 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401155 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400645 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400647 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401671 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-1 立体库2层仓库2动力用电2AP2 41012A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400649 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401673 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400651 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400653 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401165 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段2# 右侧每组5台层压机用电2 4102开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400655 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401167 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400657 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401681 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400659 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-3 M3测试AP1-CS 4910C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401683 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400661 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400663 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401175 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400665 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401177 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400667 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400669 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401693 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-2 立体库2层仓库2动力用电2AP3 41012B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400671 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401695 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400673 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400675 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401187 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段3# 右侧每组5台层压机用电2 4103开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400677 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401189 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400679 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401703 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400681 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-4 电房排烟风机 4910D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401705 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400683 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400685 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401197 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400687 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401199 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400689 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400691 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401715 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-3 M3层前AP4-CJ 41012C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400693 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401717 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400695 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400697 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401209 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-1 层压区室内空调箱用电 4104A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400699 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401211 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400701 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401725 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400703 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段10#-5 备用 4910E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401727 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400705 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400707 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401219 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400709 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401221 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400711 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400713 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401737 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段12#-4 立体库1层仓库3动力用电1AP3-1 41012D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400715 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401739 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400717 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400719 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401231 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段4#-2 备用 4104B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400721 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401233 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400723 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401747 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400725 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-1 立体库消防动力用电（主供） 4911A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401749 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400727 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400729 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401241 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400731 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401243 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400733 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400735 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401759 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-1 立体库消防动力用电（备供） 41013A开关2APE1 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 消防系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400737 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401761 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400739 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400741 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401253 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-1 M3层前AP2-CJ东侧 4105A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400743 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401255 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400745 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401769 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400747 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-2 立体库1层仓库1动力用电AP1-1 4911B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401771 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400749 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400751 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401263 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400753 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401265 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400755 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400757 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401781 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-2 卸货平台用电 41013B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400759 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401783 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400761 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400763 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401275 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-2 M3层前AP3-CJ东侧 4105B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400765 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401277 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400767 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401791 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400769 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-3 立体库1层仓库1动力用电AP1-3 4911C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401793 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400771 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400773 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401285 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400775 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401287 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400777 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400779 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401803 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段13#-4 AP2 41013D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400781 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401805 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400783 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401807 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400785 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401297 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段5#-3 备用 4105C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401809 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400787 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 401299 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401811 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400789 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 401301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401813 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400791 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段11#-4 备餐间AP3 4911D开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 401303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401815 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400793 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 401305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401817 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400795 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 401307 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401819 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400797 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 401309 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 401821 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400799 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 401311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 401823 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400801 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段11#-5 AC1-rcsm4热回收 4911E开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 暖通空调系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 401313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅱ段6#-1 M3层前AP1-CJ东侧 4106A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 401825 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅱ段14#-1 仓库2动力用电12AP2 41014A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400291 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400293 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400295 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400297 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400299 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400301 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400303 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400305 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400307 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400309 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400311 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400313 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400315 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400317 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400319 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400321 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400323 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400325 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400327 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400329 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-3 备用 495C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400331 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400333 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400335 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400337 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400339 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400341 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400343 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400345 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400347 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400349 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400351 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-1 M3层前AP3-CJ南侧 496A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400353 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400355 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400357 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400359 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400361 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400363 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400365 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400367 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400369 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400371 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400373 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-2 M3层前AP2-CJ南侧 496B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400375 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400377 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400379 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400381 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400383 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400385 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400387 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400389 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400391 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400393 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400395 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段6#-3 备用 496C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400397 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400399 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400401 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400403 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400405 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400407 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400409 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400411 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400413 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400415 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400417 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-1 M3层前AP1-CJ南侧 497A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400419 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400421 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400423 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400425 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400427 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400429 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400431 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400433 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400435 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400437 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400439 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-2 M3层前AP3-CJ北侧 497B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400441 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400443 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400445 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400447 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400449 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400451 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400453 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400455 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400457 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400459 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400461 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段7#-3 备用 497C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400463 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400465 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400467 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400469 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400471 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400473 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400475 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400477 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段8#-1 M3包装AP1-BZ南侧 498A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400001 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400003 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400005 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400007 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400009 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400011 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400013 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400015 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400017 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400019 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变低压侧 409开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400021 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 9#主变低压侧 409开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400023 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400025 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400027 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400029 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400031 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400033 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400035 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400037 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400039 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400041 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#主变温控器电源 4913开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400043 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 9#主变温控器电源 4913开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400045 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400047 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400049 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400051 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400053 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400055 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400057 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400059 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400061 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400063 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-1电容器 4009A闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400065 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 9#-1电容器 4009A闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400067 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400069 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400071 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400073 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400075 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400077 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400079 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400081 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400083 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400085 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-2电容器 4009B闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400087 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 9#-2电容器 4009B闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400089 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400091 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400093 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400095 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400097 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400099 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400101 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400103 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400105 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400107 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-3电容器 4009C闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400109 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 9#-3电容器 4009C闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400111 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400113 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400115 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400117 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400119 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400121 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400123 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400125 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400127 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400129 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | 9#-4电容器 4009D闸刀_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400131 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | 9#-4电容器 4009D闸刀 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 配电系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400133 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400135 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400137 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400139 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400141 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400143 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400145 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400147 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400149 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400151 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400153 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-1 立体库普通照明用电 491A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 照明系统 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400155 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400157 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400159 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400161 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400163 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400165 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400167 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400169 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400171 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400173 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400175 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-2 备用 491B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400177 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400179 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400181 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400183 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400185 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400187 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400189 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400191 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400193 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400195 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400197 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段1#-3 备用 491C开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 其他（难归类） | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400199 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400201 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400203 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400205 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400207 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400209 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400211 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400213 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400215 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400217 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400219 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段2# 右侧每组5台层压机用电1 492开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400221 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400223 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400225 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400227 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400229 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400231 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400233 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400235 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400237 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400239 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400241 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段3# 右侧每组5台层压机用电1 493开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400243 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400245 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400247 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400249 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400251 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400253 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400255 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400257 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400259 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400261 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400263 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段4# 右侧每组5台层压机用电1 494开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400265 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400267 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_全波 B 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 B 相电压值 | 400269 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_全波 C 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 C 相电压值 | 400271 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_全波 A 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 A 相电流值 | 400273 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_全波 B 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 B 相电流值 | 400275 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_全波 C 相电流值 | 反馈值 | 能耗类 | 电流 | 全波 C 相电流值 | 400277 | DWord | 只读 |  |  |  |  | A | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_A 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | A 相全波视在功率值 | 400279 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_B 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | B 相全波视在功率值 | 400281 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_C 相全波视在功率值 | 反馈值 | 能耗类 | 视在功率 | C 相全波视在功率值 | 400283 | DWord | 只读 |  |  |  |  | kVA | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关_T 相正向有功电能 | 反馈值 | 能耗类 | 正向有功电度 | T 相正向有功电能 | 400285 | Float | 只读 | 9999999 | 0 | 0.001 |  | kWh | 能源设备 | Ⅰ段5#-1 M3层前AP1-CJ北侧 495A开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_电能参数设置 | 反馈值 | 其他 | 其他 | 电能参数设置 | 400287 | DWord | 只读 | [5 empty] | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
扬州基地晶山组件配电系统-网关5 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关_全波 A 相电压值 | 反馈值 | 能耗类 | 电压 | 全波 A 相电压值 | 400289 | DWord | 只读 |  |  |  |  | V | 能源设备 | Ⅰ段5#-2 M3层前AP2-CJ北侧 495B开关 | 扬州基地 | 二厂（晶山园区）-其他区域 | 组件工段 | 生产系统-组件 | 在线仪表 | 电力仪表 | 其他
Note on F2: 采集点描述示例: 刮刀压力采集点，属于工艺信号，可设置。 该采集点是在光伏电池片印刷工序中，用于获取刮刀压力这一关键参数的特定位置。 实时监测刮刀压力，能有效避免因压力过大导致电池片表面损伤,提升电池片良品率；刮刀压力数据分析，可发现不同生产批次间的压力波动规律，优化印刷工艺；长期监测刮刀压力数据，可及时发现压力异常变化，刮刀磨损、设备部件松动等潜在问题。 - 王云峰 - 杨丽敏
Note on J2: 量程下限: 仪表、设备等终端设备自身的检测/工作范围最小值，可参考设备说明书 - 王云峰 - 杨丽敏
Note on K2: 量程上限: 仪表、设备等终端设备自身的检测/工作范围最大值，可参考设备说明书 - 王云峰 - 杨丽敏
Note on L2: 缩放系数： 当数据源类型为上位机，仪表设备接入到HMI、SCADA或其他业务专用监控系统等上位机后，进行了一定的缩放计算，则该系数不为1，需要和上位机的供应商确认 - 王云峰 - 杨丽敏
Note on M2: 偏移值： 当数据源类型为上位机，仪表设备接入到HMI、SCADA或其他业务专用监控系统等上位机后，进行了一定的偏移计算，则该偏移不为0，需要和上位机的供应商确认 - 王云峰 - 杨丽敏
Note on V2: 设备子类型填写说明: 生产设备_采集表模版，该列无需人工填写 - 王云峰 - 杨丽敏
Note on W2: 填写说明: 1、请按该采集点的实际归属/监测对象填写； 2、若不清楚其具体信息，请填写其他； 3、此列为必填项，请严格按照No.1、No.2描述填写； - 王云峰 - 杨丽敏

## 字典_数据源类型
数据源类型 | 数据源类型 | 说明
下位机/控制器 | 下位机/控制器 | 下位机/控制器：DCS控制器、PLC（包含PC base）、CNC、机器人等含控制器设备
| 上位机系统 | 上位机系统:HMI、SCADA、其他业务专用监控系统等
| 网关 | 网关：硬网关（专用采集一体机，主要是嵌入式，如通讯管理机、协议网关等）
| 其他 | 其他：支持TCP的智能仪表 其他类型不涵盖的

## 字典_协议类型
协议类型 | 协议类型
Modbus TCP
Siemens S7 Ethernet
OPC UA Client
IEC 60870-5-104
Keyence KV Ethernet
Omron FINS
Omron NJ
Mitsubishi
MQTT Client

## 字典_数据定义
数据类型 | 读写权限 | 缩放模式 | 数据类型 | 读写权限 | 缩放模式
|  |  | Default | 只读 | 无
|  |  | String | 读写 | 线性
|  |  | Boolean |  | 平方根
Char
Byte
Short
Word
Long
DWord
Float
Double
BCD
LBCD
Date
LLong
QWord
String Array
Boolean Array
Char Array
Byte Array
Short Array
Word Array
Long Array
DWord Array
Float Array
Double Array
BCD Array
LBCD Array
Date Array
LLong Array
QWord Array
1、启用等级 2、配置启动等级的级数 3、编号：010101
10000

## 字典_基地&车间
基地 | 车间 | 基地名称 | 包头基地 | 邢台基地 | 曲靖基地 | 鄂尔多斯 | 石家庄基地 | 宁晋基地 | 巴彦淖尔 | 扬州基地 | 义乌基地 | 东台基地 | 合肥基地 | 奉贤基地
巴彦淖尔 |  | 包头基地 | 一厂-拉晶车间 | 一厂（一园区）-拉晶192台 | 一厂（一期）-101拉晶车间 | 一厂（A区）-A1-20GW单晶车间 | 一厂-切片一期 | 一厂（宁晋东城）-电池车间 | 一厂（一期）-5GW组件车间 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间 | 一厂-电池车间一 | 一厂-电池车间1 | 二厂（二部）-六车间（201#智慧工厂） | 一厂-B1储能车间
|  | 邢台基地 | 一厂-加工车间 | 一厂（一园区）-晶龙电子拉晶车间 | 一厂（一期）-102坩埚车间 | 一厂（A区）-A1-21GW单晶车间-中控室 | 一厂-电池一期 | 一厂（宁晋东城）-切片车间 | 一厂（一期）-动力区 | 一厂（晶运园区）-F3电池车间 | 二厂-电池车间二 | 二厂-电池车间2 | 一厂（一部）-二车间（116#创新工厂） | 一厂-B2组件车间（北区）
|  | 曲靖基地 | 一厂-准备1车间 | 一厂（一园区）-晶龙电子切片车间 | 一厂（一期）-101动力站 | 一厂（A区）-A1-20GW切片车间 | 一厂-动力站 | 停用-宁晋一园区 | 一厂（一期）-中控室 | 一厂（晶运园区）-气体站 | 一厂-组件车间一 | 一厂-组件车间1 | 一厂（一部）-四车间（110#领跑工厂） | E2动力站
|  | 鄂尔多斯 | 一厂-质量部品管车间 | 二厂（二园区）-组件一车间 | 一厂（一期）-102动力站 | 一厂（A区）-A2-电池车间 | 一厂-废水站 | 停用-宁晋三园区 | 一厂（一期）-办公区 | 一厂（晶运园区）-F2电池车间-配电室 | 二厂-组件车间二 | 二厂-组件车间2 | 206#智慧仓库 | 废水站
|  | 石家庄基地 | 一厂-五车间 | 二厂（二园区）-组件二车间 | 一厂（一期）-其他区域 | 一厂（A区）-A3-电池车间 | 一厂-切片一期-大循环系统 | 停用-P1车间 | 一厂（一期）-甲类仓库 | 一厂（晶运园区）-F3电池车间-配电室 | 组件仓库 | 一厂-电池车间1-配电室 | 207动力站 | 35KV变电站
|  | 宁晋基地 | 一厂-坩埚车间 | 三厂（三园区）-组件三车间 | 一厂（一期）-氩气站 | 一厂（A区）-气体站 | 中水系统 | 停用-P2车间 | 一厂（一期）-丙类仓库 | 一厂（晶运园区）-动力站-配电室 | 一厂-组件车间一-配电室 | 二厂-电池车间2-配电室 | 111动力站 | 一厂-B2组件车间-配电室
|  | 扬州基地 | 一厂-晶旭车间 | 二厂（二园区）-动力站 | 一厂（一期）-101拉晶车间-配电室 | 一厂（A区）-化学品库 | 化学品库 | 停用-P3车间 | 一厂（一期）-运营仓库 | 一厂（晶运园区）-其他区域-配电室 | 二厂-组件车间二-配电室 | 一厂-组件车间1-配电室 | 二厂（二部）-六车间（201#智慧工厂）-配电室 | E2动力站-配电室
|  | 义乌基地 | 一厂-动力站 | 三厂（三园区）-动力站 | 一厂（一期）-102坩埚车间-配电室 | 一厂（A区）-固废库 | 特气站 | 停用-P4车间 | 一厂（一期）-其他区域 | 一厂（晶运园区）-废水站 | 动力站-配电室 | 二厂-组件车间2-配电室 | 一厂（一部）-二车间（116#创新工厂）-配电室 | 其他区域-配电室
|  | 东台基地 | 一厂-其他区域 | 二厂（二园区）-气体站 | 一厂（一期）-其他区域-配电室 | A11动力站 | 氮气站 | 动力车间 | 一厂（一期）-1#配电室 | 一厂（晶运园区）-动力站F3 | 其他区域-配电室 | 动力站-配电室 | 一厂（一部）-四车间（110#领跑工厂）-配电室 | 仓库
|  | 合肥基地 | 一厂-化学品库 | 三厂（三园区）-气体站 | 二厂（二期）-201拉晶车间 | 一厂（A区）-A9-包材库 | 氧气站 | 气体站 | 一厂（一期）-2#配电室 | 一厂（晶运园区）-动力站F2 | 电池原辅料/包材库 | 其他区域-配电室 | 207动力站-配电室 | 办公区
|  | 奉贤基地 | 一厂-氩气站 | 办公区 | 二厂（二期）-202拉晶车间 | 一厂（A区）-A10-220KV变电站 | 110KV变电站-配电室 | 一厂（宁晋东城）-电池车间-配电室 |  | 一厂（晶运园区）-危化站 | 动力站 | 其他区域 | 111动力站-配电室 | 其他小单体建筑
|  | 巴彦淖尔 | 一厂-氩气回收站 | 其他小单体建筑 | 二厂（二期）-203切片车间 | 一厂（A区）-A25-集中废水站 | 一厂-切片一期-配电室 | 一厂（宁晋东城）-切片车间-配电室 |  | 一厂（晶运园区）-220KV变电站 | 110KV变电站 | 特气站 | 其他区域-配电室 | 厂外-C2接线盒车间
|  |  | 一厂-纯水站 | 二厂（二园区）-组件一车间-配电室 | 二厂（二期）-201动力站 | 一厂（A区）-危废库 | 一厂-电池一期-配电室 | 动力车间-配电室 |  | 一厂（晶运园区）-其他区域 | 水处理站 | 化学品站 | 117#变电站 | 一厂-B2组件车间（南区）
|  |  | 一厂-110KV变电站 | 二厂（二园区）-动力站-配电室 | 二厂（二期）-202动力站 | 一厂（A区）-仓库 | 一厂-动力站-配电室 | 其他区域-配电室 |  | 二厂（晶山园区）-晶山组件（M5） | 气体站 | 一厂水处理站 | 仓库
|  |  | 一厂-拉晶车间-配电室 | 三厂（三园区）-其他区域-配电室 | 二厂（二期）-203动力站 | 二厂（B区）-B1-10GW单晶车间 | 其他区域-配电室 | 仓库 |  | 二厂（晶山园区）-晶山组件（M4） | 仓库 | 一厂动力站 | 办公区
|  |  | 一厂-加工车间-配电室 | 二厂（二园区）-其他区域-配电室 | 二厂（二期）-机加废水处理车间 | 二厂（B区）-B1-10GW单晶车间-中控室 | 仓库 | 办公区 |  | 二厂（晶山园区）-晶山组件（M3） | 其他区域 | 二厂动力站 | 其他小单体建筑
|  |  | 一厂-准备1车间-配电室 |  | 二厂（二期）-线切废水处理车间 | 二厂（B区）-B2-10GW切片车间 | 办公区 | 其他区域 |  | 二厂（晶山园区）-动力站 |  | 220KV变电站 | 停用-1#车间
|  |  | 一厂-质量部品管车间-配电室 |  | 二厂（二期）-固废库 | 二厂（B区）-B3-5GW组件车间 | 其他小单体建筑 | 废水站 |  | 二厂（晶山园区）-变电站 |  | 组件仓库 | 停用-5#车间
|  |  | 一厂-五车间-配电室 |  | 二厂（二期）-其他区域 | 二厂（B区）-B4-5GW组件车间2 |  |  |  | 二厂（晶山园区）-仓库 |  | 一厂气体站 | 停用-3#车间
|  |  | 一厂-坩埚车间-配电室 |  | 二厂（二期）-氩气站 | 二厂（B区）-B4-5GW组件车间2-中控室 |  |  |  | 二厂（晶山园区）-其他区域 |  | 一厂办公区 | 污水处理站（202）
|  |  | 一厂-晶旭车间-配电室 |  | 二厂（二期）-201拉晶车间-配电室 | 二厂（B区）-气体站 |  |  |  | 二厂（晶山园区）-晶山组件（M5）-配电室 |  | 一厂包材库+立体库
|  |  | 一厂-动力站-配电室 |  | 二厂（二期）-202拉晶车间-配电室 | 二厂（B区）-B25-危废库 |  |  |  | 二厂（晶山园区）-晶山组件（M4）-配电室 |  | 原料库
|  |  | 一厂-其他区域-配电室 |  | 二厂（二期）-203切片车间-配电室 | 二厂（B区）-固废库 |  |  |  | 二厂（晶山园区）-晶山组件（M3）-配电室
|  |  | 一厂-废水站 |  | 二厂（二期）-机加废水处理车间（212）-配电室 | 二厂（B区）-B13-动力站及生产消防水池 |  |  |  | 二厂（晶山园区）-动力站-配电室
|  |  | 二厂-拉晶车间 |  | 二厂（二期）-线切废水处理车间（213）-配电室 | 二厂（B区）-B12-辅助生产车间 |  |  |  | 二厂（晶山园区）-其他区域-配电室
|  |  | 二厂-加工车间 |  | 二厂（二期）-其他区域-配电室 | 二厂（B区）-B11-集中废水站2 |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-F1车间
|  |  | 二厂-切片车间 |  | 二厂（二期）-化学品库 | 二厂（B区）-化学品系统 |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-F4车间
|  |  | 二厂-准备2车间 |  | 三厂（三期）-电池一期车间（101） | 二厂（B区）-仓库 |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-HJT研发车间
|  |  | 二厂-质量部品管车间 |  | 三厂（三期）-组件一期车间（104） |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-M1车间
|  |  | 二厂-动力站 |  | 三厂（三期）-电池一期车间（101）-配电室 |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-M2车间
|  |  | 二厂-其他区域 |  | 三厂（三期）-组件一期车间（104）-配电室 |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-废水站
|  |  | 二厂-化学品库 |  | 三厂（三期）-动力站-配电室 |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-气站
|  |  | 二厂-废水站 |  | 三厂（三期）-其他区域 |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-110KV变电站
|  |  | 二厂-切片车间-大循环系统 |  | 三厂（三期）-废水站 |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-自来水站
|  |  | 二厂-拉晶车间-配电室 |  | 三厂（三期）-特气站 |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-动力站
|  |  | 二厂-加工车间-配电室 |  | 三厂（三期）-化学品库 |  |  |  |  | 三厂（晶辉园区）-纯水站
|  |  | 二厂-切片车间-配电室 |  | 三厂（三期）-空分站
|  |  | 二厂-准备2车间-配电室 |  | 三厂（三期）-动力站
二厂-质量部品管车间-配电室
二厂-动力站-配电室
二厂-其他通用-配电室
二厂-氩气站
二厂-氩气回收站
二厂-220kv变电站
三厂-拉晶车间
三厂-加工车间
三厂-准备3车间
三厂-拉晶车间-配电室
三厂-加工车间-配电室
三厂-准备3车间-配电室
三厂-质量部品管车间-配电室
三厂-切片车间-配电室
三厂-动力站-配电室
三厂-其他区域-配电室
三厂-质量部品管车间
三厂-切片车间
三厂-动力站
三厂-其他区域
三厂-化学品库
三厂-废水站
三厂-切片车间-切片大循环系统
三厂-氩气站
三厂-氩气回收站
三厂-压滤站
四厂-组件车间
四厂-组件车间-配电室
四厂-动力站-配电室
四厂-其他区域-配电室
四厂-动力站
四厂-其他区域
四厂-纯水站
其他气体站
其他仓库
其他办公区
其他小单体建筑

## 字典_工段&工序&设备类型
工段 | 工序/系统 | 设备类型 | 工段 | 拉晶工段 | 切片工段 | 电池工段 | 组件工段 | 拉晶 | 加工 | 拉晶检测 | 拉晶辅助 | 备料 | 粘棒 | 线切 | 脱胶 | 清洗 | 开槽 | 分选 | 制绒 | 硼扩 | 氧化 | 去BSG | 碱抛 | 去PSG | RCA | POLY | 退火 | ALD | 正膜 | 背膜 | 印刷 | HJT | 电池辅助 | 智造类 | LPCVD | 磷扩 | 装框 | 焊接 | 层压 | 组件检测 | 包装 | 其他工序 | 难归类
电池工段 | 磷扩 |  | 拉晶工段 | 拉晶 | 粘棒 | 制绒 | 装框 | 单晶炉 | 吊臂 | 定向仪 | 除尘罐 | 硅料破碎 | 行车 | 焊线 | 脱胶插片清洗机 | AGV(QP) | 开槽 | 硅片分选 | 制绒主机 | 硼扩主机 | 氧化主机 | 去BSG主机 | 碱抛主机 | 去PSG主机 | RCA主机 | POLY主机 | 退火主机 | ALD主机 | 正膜主机 | 背膜主机 | 包装 | CVD | 镀舟机 | AGV(DC) | LPCVD主机 | 磷扩主机 | 边框打胶机 | 叠焊机 | 层压机 | 盖盒盖 | AGV(ZJ) | 其他
|  |  | 切片工段 | 加工 | 线切 | 硼扩 | 焊接 | 其他 | 反切 | 电阻率测试仪 | 电源柜 | 硅料清洗 | 暧棒 | 上、下棒小车 | 脱板机 | 插片清洗机 | 其他 | 接驳 | 制绒自动化 | 硼扩自动化 | 氧化自动化 | 去BSG自动化 | 碱抛自动化 | 去PSG自动化 | RCA自动化 | POLY自动化 | 退火自动化 | ALD自动化 | 正膜自动化 | 背膜自动化 | 印刷上料机 | PVD | 返工清洗 | 发料机 | LPCVD自动化 | 磷扩自动化 | 灌胶机 | 单机 | 其他 | IV测试仪 | 包装线
|  |  | 电池工段 | 拉晶检测 | 脱胶 | 氧化 | 层压 |  | 环线机 | 方检自动线 | 取晶车 | 烘箱 | 自动调胶 | 线切 | 脱胶机 | 硅片清洗 |  | 连廊流水线(分选) | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 印刷机 | HJT 前清洗 | 石墨舟干法 | 缓存站 | 其他 | 其他 | 自动捋引线 | EL 测试仪 |  | 取工装 | 分档机
|  |  | 组件工段 | 拉晶辅助 | 清洗 | 去BSG | 组件检测 |  | 截断 | 红外光谱仪 | 移动升降平台 | 料框清洗 | 高频脱胶线 | 其他 | 其他 | 空气能 |  | 数片机 | 印刷: 储板机; HJT: HJT 吸杂; 电池辅助: 工装清洗; 智造类: 连廊流水线(制造类) | 撕胶带机 | 封边机 |  | 贴标机 | 立库
|  |  | 多工段 | 备料 | 开槽 | 碱抛 | 包装 |  | 开磨一体机 | 扩散炉 | 真空泵 | 甩干 | 自动粘料线 |  |  | 其他 |  | 其他 | 印刷: 烘干炉; HJT: 其他; 电池辅助: 花篮检测; 智造类: 产品检测 | 接线盒涂胶机 | 引出线抚平 |  | 装工装 | 流水线
|  |  | 其他工段 | 其他工序 | 分选 | 去PSG | 其他工序 |  | 开方 | 少子寿命仪 | 其他 | 烧结炉(备料) | 其他 | [5 empty] | 印刷: 烧结炉(印刷); 电池辅助: 校舟机; 智造类: 其他 | 线盒打胶安装机 | 划焊一体机 |  | 终检 | RGV
[5 empty] | 其他工序 | RCA |  |  | 磨倒 | 其他 |  | 酸洗 | [6 empty] | 印刷: 光注入; 电池辅助: 卡点更换 | 接线盒焊接机 | 焊接机 |  | 其他 | 其他
[6 empty] | POLY |  |  | 筛分 |  |  | 铸锭炉 | [6 empty] | 印刷: 激光诱导烧结; 电池辅助: 尾气处理 | 线扫 | 划片机
[6 empty] | 退火 |  |  | 修面 |  |  | 其他 | [6 empty] | 印刷: 检测上料; 电池辅助: 其他 | 装框机 | 胶带机
[6 empty] | ALD |  |  | 研磨机 | [9 empty] | 印刷: 检测机 | 其他 | 排版机
[6 empty] | 正膜 |  |  | 机加自动化 | [9 empty] | 印刷: 分选机 |  | 裁切机
[6 empty] | 背膜 |  |  | 籽晶磨床 | [28 empty] | 贴条码机 | bar: 印刷
[6 empty] | 印刷 |  |  | 其他 | [28 empty] | 其他
HJT
电池辅助
智造类
LPCVD
磷扩
其他工序

## 字典_工段&系统&工序
工段 | 系统 | 工段 | 工段编码 | 系统 | 系统编码
组件 |  | 拉晶工段 | LJ | 配电系统 | 01
|  | 切片工段 | QP | 暖通空调系统 | 02
|  | 电池工段 | DC | 压缩空气系统 | 03
|  | 组件工段 | ZJ | 大宗气体系统 | 04
|  | 多工段 | ZZ | 特气系统 | 05
|  | 其他工段 | OT | 化学品系统 | 06
|  |  |  | 天然气系统 | 07
|  |  |  | 蒸汽系统 | 08
|  |  |  | 排气系统 （含废气处理） | 09
|  |  |  | 环境监测系统 | 10
|  |  |  | 污水处理系统 | 11
|  |  |  | 固废处理系统 | 12
|  |  |  | 照明系统 | 13
|  |  |  | 生活用水系统 | 14
|  |  |  | 纯水系统 | 15
|  |  |  | 工艺冷却水系统 | 16
|  |  |  | 中水系统 | 17
|  |  |  | 消防系统 | 18
|  |  |  | 生产系统-拉晶 | 19
|  |  |  | 生产系统-切片 | 20
|  |  |  | 生产系统-电池 | 21
|  |  |  | 生产系统-组件 | 22
|  |  |  | 多个 | 23
|  |  |  | 其他（难归类） | 99

## 字典_设备类型
设备类型 | 设备子类型 | 设备类型 | 在线仪表 | 在线仪表编码 | 自控阀门 | 自控阀门编码 | 动力设备 | 动力设备编码 | 开关 | 开关编码 | 电力设备 | 电力设备编码 | 消防设备 | 消费设备编码 | 其他设备仪表 | 其他设备仪表编码
自控阀门 |  | 在线仪表 | 电力仪表 | JQ | 手动调节阀 | HV | 水泵 | WP | 手动开关 | XS | 电力仪表 | JQ | 消防报警主机 | BJ | 其他 | QT
|  | 自控阀门 | 水表 | FQ | 自动开关阀 | XV | 冷冻水泵 | FP | 自动开关 | XA | GIS组合开关 | GS | 排烟风机 | PY
|  | 动力设备 | 天然气表 | GQ | 自动调节阀 | UV | 冷却水泵 | CP | 其他开关 | QT | GIS控制柜 | GC | 预作用阀组 | YF
|  | 开关 | 温度表 | TT | 安全阀/切断阀 | SV | 热水泵 | HP |  |  | 油浸式变压器 | OT | 湿式报警阀组 | SF
|  | 电力设备 | 湿度表 | MT | 其他阀门 | QT | 真空泵 | VP |  |  | 干式变压器 | DT | 喷淋泵 | PP
|  | 消防设备 | 温湿度表 | TH |  |  | 化学品泵 | CE |  |  | 箱式变压器 | BT | 消火栓泵 | XP
|  | 其他设备仪表 | 温差表 | TD |  |  | 风机 | FA |  |  | 中压断路器柜 | MB | 稳压泵 | YP
|  |  | 压力/真空表 | PT |  |  | 空气压缩机 | CO |  |  | 负荷开关柜 | LS | 其他消防设备 | QT
|  |  | 压差表 | PD |  |  | 离心机 | CF |  |  | 联络柜 | CN
|  |  | 流量计 | FT |  |  | 冷水机组 | CC |  |  | 电压互感器柜 | PC
|  |  | 液位/物位计 | LT |  |  | 热泵机组 | WH |  |  | 计量柜 | MC
|  |  | 水质监测仪 | WT |  |  | 热回收机组 | HR |  |  | 高压启动柜 | HS
|  |  | 水质报警仪 | WA |  |  | 空调机组/箱 | AC |  |  | 中压无功补偿柜 | MR
|  |  | 气体监测仪 | GT |  |  | 锅炉 | BO |  |  | 低压开关柜 | LV
|  |  | 气体报警仪 | GA |  |  | 冷却塔 | CT |  |  | 低压无功补偿柜 | LR
|  |  | 灯 | LG |  |  | 塔（其他） | TO |  |  | 低压配电柜 | LD
|  |  | 其他在线仪表 | XT |  |  | 换热器 | EX |  |  | 低压配电箱 | LB
[7 empty] | 反应器罐/槽/池 | RE |  |  | 低压控制柜 | LC
[7 empty] | 容器罐/槽/池 | TA |  |  | 充电/控制单元 | CU
[7 empty] | 气体分配柜 | GD |  |  | 蓄电池单元 | BU
[7 empty] | 化学品供应设备CDM | CD |  |  | 电力综保 | PE
[7 empty] | 化学品卸车阀门控制箱CCB | CB |  |  | 电力二次设备 | SD
[7 empty] | 化学品分配箱VMB | VM |  |  | 其他电力设备 | QT
[7 empty] | 化学品外套管件盒FBOX | CX
[7 empty] | 加药/补水装置 | QD
[7 empty] | 过滤器 | FI
[7 empty] | 干燥机 | DY
[7 empty] | 起重运输设备 | LI
[7 empty] | 火炬/烟囱 | CH
[7 empty] | 伴热设备 | HE
[7 empty] | 污水处理设备 | WE
[7 empty] | 污泥处理设备 | SE
[7 empty] | 废气处理设备 | EG
[7 empty] | 其他设备 | MO

## 字典_采集点分类
采集点一般属性 | 采集点业务属性 | 采集点分类 | 采集点业务属性 | 采集点一般属性 | 说明 | 测量类 | 比率类 | 速度类 | 统计类 | 信号类 | 工艺类 | 能耗类 | 其他
| 速度类 | 效率 | 测量类 | 反馈值 | 实时采集的实际测量数据（如温度 / 压力 / 流量等物理量） | 温度 | 效率 | 速度 | 产量 | 触限位 | 工艺参数 | 电流 | 编号
|  |  | 比率类 | 设定值 | 用户预设的目标参数值 | 温差 | 比率 | 转速 | 重量 | 状态信号 | 工艺步骤 | 电压 | 备用
|  |  | 速度类 | 运行状态 | 设备当前运行模式如运行、作业、维修、测试、停机等 | 湿度 | 负荷率 | 风速 | 冷量 | 动作信号 |  | 电阻 | 时间
|  |  | 统计类 | 工艺状态 | 生产流程所处阶段（如准备 / 加工 / 完成） | 压力 |  | 流量 | 次数 |  |  | 功率 | 其他
|  |  | 信号类 | 工作模式 | 指设备可选的工作模式，比如手动，自动，智能选择等 | 测量类 温度 温差: 压差; 能耗类 电流 电压: 无功功率
|  |  | 工艺类 | 远程 | 是否支持远程操作（是 / 否） | 测量类 温度 温差: 振动; 能耗类 电流 电压: 视在功率
|  |  | 能耗类 | 报警 | 指设备中的报警点、故障点及故障代码、异常点 | 测量类 温度 温差: 频率; 能耗类 电流 电压: 功率因数
|  |  | 其他 | 在线状态 | 设备与系统的连接状态，在线、离线状态 | 测量类 温度 温差: 尺寸; 能耗类 电流 电压: 总有功电度
|  |  |  | 其他 | 指设备中预留的点位 | 测量类 温度 温差: 位置; 能耗类 电流 电压: 正向有功电度
[6 empty] | 开度 | [5 empty] | 正向无功电度
反向有功电度
反向无功电度
感性无功电度
视在电能

## 设备属性
设备属性 | 设备属性
能源设备
| 生产设备 | 请选择正确的设备属性